## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 10월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | 삼성전자 디지털시티 | 온도(℃) | 25 ~ 26.6
용도,장소 | R4 38F UPS 2호기 | 충전전압(V) | 535.8
제품명 | GSL150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.02.15(2302151EC) | 내부저항(mΩ) 참고치(초기치) | 0.56
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.27 | 0.56 | 100%
2 | 2.25 | 0.55 | 98.21%
3 | 2.25 | 0.55 | 98.21%
4 | 2.25 | 0.56 | 100%
5 | 2.27 | 0.55 | 98.21%
6 | 2.25 | 0.57 | 101.8%
7 | 2.25 | 0.56 | 100%
8 | 2.24 | 0.6 | 107.1%
9 | 2.23 | 0.56 | 100%
10 | 2.25 | 0.56 | 100%
11 | 2.21 | 0.56 | 100%
12 | 2.25 | 0.55 | 98.21%
13 | 2.25 | 0.56 | 100%
14 | 2.23 | 0.55 | 98.21%
15 | 2.23 | 0.56 | 100%
16 | 2.38 | 0.55 | 98.21%
17 | 2.35 | 0.56 | 100%
18 | 2.26 | 0.52 | 92.86%
19 | 2.25 | 0.53 | 94.64%
20 | 2.25 | 0.54 | 96.43%
21 | 2.24 | 0.54 | 96.43%
22 | 2.26 | 0.57 | 101.8%
23 | 2.22 | 0.56 | 100%
24 | 2.2 | 0.58 | 103.6%
25 | 2.2 | 0.55 | 98.21%
26 | 2.25 | 0.56 | 100%
27 | 2.19 | 0.58 | 103.6%
28 | 2.2 | 0.54 | 96.43%
29 | 2.19 | 0.57 | 101.8%
30 | 2.21 | 0.6 | 107.1%
31 | 2.23 | 0.54 | 96.43%
32 | 2.22 | 0.55 | 98.21%
33 | 2.23 | 0.54 | 96.43%
34 | 2.23 | 0.59 | 105.4%
35 | 2.22 | 0.56 | 100%
36 | 2.24 | 0.57 | 101.8%
37 | 2.25 | 0.54 | 96.43%
38 | 2.24 | 0.57 | 101.8%
39 | 2.21 | 0.54 | 96.43%
40 | 2.22 | 0.56 | 100%
41 | 2.22 | 0.57 | 101.8%
42 | 2.22 | 0.58 | 103.6%
43 | 2.23 | 0.57 | 101.8%
44 | 2.2 | 0.56 | 100%
45 | 2.24 | 0.58 | 103.6%
46 | 2.21 | 0.59 | 105.4%
47 | 2.23 | 0.6 | 107.1%
48 | 2.22 | 0.58 | 103.6%
49 | 2.23 | 0.56 | 100%
50 | 2.21 | 0.55 | 98.21%
평균 | 2.2366 | 0.561 | 100.2%