## 산업통상자원부
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-11-08 | 산업통상자원부 | 사이버센터 서버실 | AS | ESP | 200 | 2023-08-24 | 2023-09-10 | 2.3 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 2.234 | 97.13% |  | Max. | 13.3 | 5.87
2 | 13.18 | 2.19 | 95.22% |  | Min | 12.68 | 2.149
3 | 13.18 | 2.15 | 93.48%
4 | 13.25 | 2.177 | 94.65%
5 | 13.21 | 2.219 | 96.48% |  | Total(V) | 421.79 | 13.1809
6 | 13.2 | 2.195 | 95.43%
7 | 13.19 | 2.171 | 94.39%
8 | 13.09 | 2.174 | 94.52%
9 | 13.2 | 2.217 | 96.39%
10 | 13.16 | 2.183 | 94.91%
11 | 13.23 | 2.21 | 96.09%
12 | 13.18 | 2.208 | 96%
13 | 13.23 | 2.207 | 95.96%
14 | 13.29 | 2.224 | 96.7%
15 | 13.2 | 2.201 | 95.7%
16 | 13.19 | 2.18 | 94.78%
17 | 13.22 | 2.236 | 97.22%
18 | 13.17 | 2.199 | 95.61%
19 | 13.21 | 2.205 | 95.87%
20 | 13.19 | 2.206 | 95.91%
21 | 13.16 | 2.219 | 96.48%
22 | 13.22 | 2.197 | 95.52%
23 | 12.68 | 5.87 | 255.2%
24 | 13.2 | 2.18 | 94.78%
25 | 13.16 | 2.2 | 95.65%
26 | 13.14 | 2.195 | 95.43%
27 | 13.17 | 2.149 | 93.43%
28 | 13.18 | 2.204 | 95.83%
29 | 13.18 | 2.204 | 95.83%
30 | 13.23 | 2.185 | 95%
31 | 13.14 | 2.177 | 94.65%
32 | 13.26 | 2.21 | 96.09%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%