## A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 양평상자포간이국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 정류기용 A | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.03 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.84
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.87 | 103.6%
2 | 2.24 | 0.82 | 97.62%
3 | 2.23 | 0.78 | 92.86%
4 | 2.24 | 0.92 | 109.5%
5 | 2.24 | 0.82 | 97.62%
6 | 2.24 | 0.86 | 102.4%
7 | 2.23 | 0.89 | 106%
8 | 2.24 | 0.88 | 104.8%
9 | 2.21 | 0.89 | 106%
10 | 2.24 | 0.99 | 117.9%
11 | 2.24 | 0.74 | 88.1%
12 | 2.24 | 0.82 | 97.62%
13 | 2.27 | 0.74 | 88.1%
14 | 2.24 | 0.83 | 98.81%
15 | 2.24 | 0.85 | 101.2%
16 | 2.31 | 0.72 | 85.71%
17 | 2.22 | 0.85 | 101.2%
18 | 2.24 | 0.88 | 104.8%
19 | 2.24 | 0.78 | 92.86%
20 | 2.25 | 0.88 | 104.8%
21 | 2.24 | 0.84 | 100%
22 | 2.24 | 0.74 | 88.1%
23 | 2.24 | 0.8 | 95.24%
24 | 2.23 | 0.93 | 110.7%
평균 | 2.2408 | 0.83833 | 99.8%

## B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 11월 13일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 양평상자포간이국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 정류기용 B | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.03 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.82
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.86 | 104.9%
2 | 2.24 | 0.95 | 115.9%
3 | 2.29 | 0.82 | 100%
4 | 2.27 | 0.86 | 104.9%
5 | 2.23 | 0.89 | 108.5%
6 | 2.23 | 0.82 | 100%
7 | 2.23 | 0.86 | 104.9%
8 | 2.23 | 0.75 | 91.46%
9 | 2.24 | 0.81 | 98.78%
10 | 2.22 | 0.81 | 98.78%
11 | 2.24 | 0.81 | 98.78%
12 | 2.24 | 0.85 | 103.7% | 접합부 누액
13 | 2.24 | 0.81 | 98.78%
14 | 2.23 | 0.87 | 106.1%
15 | 2.22 | 0.78 | 95.12%
16 | 2.23 | 0.77 | 93.9%
17 | 2.24 | 0.83 | 101.2%
18 | 2.25 | 0.8 | 97.56%
19 | 2.24 | 0.82 | 100%
20 | 2.25 | 0.83 | 101.2%
21 | 2.23 | 0.86 | 104.9%
22 | 2.25 | 0.72 | 87.8%
23 | 2.24 | 0.75 | 91.46%
24 | 2.25 | 0.79 | 96.34%
평균 | 2.2404 | 0.82167 | 100.2%