## VGS2200
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 1월 17일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+고양주교국사 | 온도(℃) | 19.8 ~ 23
담당자/연락처 | 김정태/010-8080-6487 | 충전전압(V) | 53.9
용도,장소 | 2층, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 0/0
제품명 | VGS2200 | 내부저항(mΩ) 기준(평균) | 0.7
수량(EA) | 24EA | 점검결과 | 창가인접설치
LOT | 2023.11.13
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 측면
1 | 2.25 | 0.599 | 85.57% | 0.303
2 | 2.22 | 0.773 | 110.4% | 0.321
3 | 2.22 | 0.669 | 95.57% | 0.303
4 | 2.25 | 0.696 | 99.43% | 0.312
5 | 2.22 | 0.758 | 108.3% | 0.309
6 | 2.22 | 0.788 | 112.6%
7 | 2.27 | 0.786 | 112.3%
8 | 2.27 | 0.577 | 82.43%
9 | 2.27 | 0.675 | 96.43%
10 | 2.23 | 0.721 | 103%
평균 | 2.242 | 0.7042 | 100.6%
기타 (전지상태. 환경등)