## 2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 3월 14일 | 점검형태 | AS
업체명 | 서울성모병원 | 온도(℃) | 26 ~ 27
용도,장소 | 가스터빈 발전기 2호기 | 충전전압(V) | 66.3
제품명 | MSB700 | DC(A) | 1.9
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.01.21(2101212E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.382 | 109.1%
2 | 2.21 | 0.479 | 136.9%
3 | 2.25 | 0.475 | 135.7%
4 | 측정불가 | 측정불가 | 측정불가 | 교체
5 | 2.24 | 0.637 | 182% | 주의 관찰 필요
6 | 2.24 | 0.455 | 130%
7 | 2.24 | 0.34 | 97.14%
8 | 2.25 | 0.38 | 108.6%
9 | 2.25 | 0.427 | 122%
10 | 2.22 | 0.45 | 128.6%
11 | 2.24 | 0.442 | 126.3%
12 | 2.25 | 0.433 | 123.7%
13 | 2.24 | 0.446 | 127.4%
14 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
15 | 2.25 | 0.378 | 108%
16 | 2.23 | 0.361 | 103.1%
17 | 2.25 | 0.419 | 119.7%
18 | 2.24 | 0.446 | 127.4%
19 | 2.25 | 0.457 | 130.6%
20 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
21 | 2.25 | 0.445 | 127.1%
22 | 2.25 | 0.455 | 130%
23 | 2.25 | 0.398 | 113.7%
24 | 2.24 | 0.389 | 111.1%
25 | 3.47 | 181 | 51714% | 교체
26 | 2.24 | 0.43 | 122.9%
27 | 2.25 | 0.433 | 123.7%
28 | 2.24 | 0.441 | 126%
29 | 2.25 | 0.422 | 120.6%
30 | 2.25 | 0.343 | 98%
평균 | 2.2838 | 6.6574 | 1902%