## 효목국사 4층 축전지 #2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-12 | LG U+ 관리코드 | U0295209
업체명 | LG U+효목국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 4층 축전지 #2 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2010-05-03 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.66 | 82.5%
2 | 2.24 | 0.64 | 80%
3 | 2.23 | 0.6 | 75%
4 | 2.24 | 0.72 | 90%
5 | 2.23 | 0.62 | 77.5%
6 | 2.23 | 0.6 | 75%
7 | 2.23 | 0.64 | 80%
8 | 2.23 | 0.6 | 75%
9 | 2.23 | 0.61 | 76.25%
10 | 2.22 | 0.59 | 73.75%
11 | 2.22 | 0.63 | 78.75%
12 | 2.23 | 0.59 | 73.75%
13 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
14 | 2.23 | 0.67 | 83.75%
15 | 2.23 | 0.58 | 72.5%
16 | 2.23 | 0.71 | 88.75%
17 | 2.23 | 0.68 | 85%
18 | 2.23 | 0.58 | 72.5%
19 | 2.23 | 0.68 | 85%
20 | 2.24 | 0.64 | 80%
21 | 2.24 | 0.6 | 75%
22 | 2.24 | 0.61 | 76.25%
23 | 2.24 | 0.65 | 81.25%
24 | 2.24 | 0.64 | 80%

## 효목국사 4층 축전지 #1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-12 | LG U+ 관리코드 | U0295210
업체명 | LG U+효목국사 | 온도(℃) | 23.8
용도,장소 | 4층 축전지 #1 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS 1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2010-05-03 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.66 | 82.5%
2 | 2.24 | 0.62 | 77.5%
3 | 2.23 | 0.58 | 72.5%
4 | 2.23 | 0.81 | 101.2%
5 | 2.24 | 0.62 | 77.5%
6 | 2.23 | 0.58 | 72.5%
7 | 2.23 | 0.68 | 85%
8 | 2.24 | 0.64 | 80%
9 | 2.23 | 0.61 | 76.25%
10 | 2.23 | 0.59 | 73.75%
11 | 2.23 | 0.55 | 68.75%
12 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
13 | 2.23 | 0.64 | 80%
14 | 2.24 | 0.67 | 83.75%
15 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
16 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
17 | 2.23 | 0.69 | 86.25%
18 | 2.24 | 0.67 | 83.75%
19 | 2.23 | 0.61 | 76.25%
20 | 2.24 | 0.63 | 78.75%
21 | 2.23 | 0.62 | 77.5%
22 | 2.23 | 0.64 | 80%
23 | 2.24 | 0.64 | 80%
24 | 2.23 | 0.65 | 81.25%

## 효목국사 3층 축전지C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-12 | LG U+ 관리코드 | GYB120600024
업체명 | LG U+효목국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 축전지 C | 충전전압(V) | 53.47
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2012-06-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.67 | 83.75%
2 | 2.23 | 0.7 | 87.5%
3 | 2.24 | 0.72 | 90%
4 | 2.23 | 0.7 | 87.5%
5 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
6 | 2.23 | 0.73 | 91.25%
7 | 2.23 | 0.68 | 85%
8 | 2.23 | 0.62 | 77.5%
9 | 2.24 | 0.68 | 85%
10 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
11 | 2.23 | 0.69 | 86.25%
12 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
13 | 2.23 | 0.8 | 100%
14 | 2.23 | 0.69 | 86.25%
15 | 2.23 | 0.68 | 85%
16 | 2.23 | 0.62 | 77.5%
17 | 2.22 | 0.64 | 80%
18 | 2.21 | 0.61 | 76.25%
19 | 2.21 | 0.65 | 81.25%
20 | 2.22 | 0.61 | 76.25%
21 | 2.22 | 0.62 | 77.5%
22 | 2.22 | 0.66 | 82.5%
23 | 2.23 | 0.6 | 75%
24 | 2.24 | 0.62 | 77.5%

## 효목국사 3층 축전지A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-12 | LG U+ 관리코드 | U0300913
업체명 | LG U+효목국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 3층 축전지 A | 충전전압(V) | 53.48
제품명 | VGS 3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2011-06-21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
2 | 2.24 | 0.81 | 101.2%
3 | 2.24 | 0.67 | 83.75%
4 | 2.22 | 0.67 | 83.75%
5 | 2.24 | 0.75 | 93.75%
6 | 2.22 | 0.7 | 87.5%
7 | 2.22 | 0.79 | 98.75%
8 | 2.22 | 0.72 | 90%
9 | 2.22 | 0.71 | 88.75%
10 | 2.22 | 0.61 | 76.25%
11 | 2.22 | 0.74 | 92.5%
12 | 2.23 | 0.78 | 97.5%
13 | 2.23 | 0.67 | 83.75%
14 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
15 | 2.23 | 0.74 | 92.5%
16 | 2.22 | 0.71 | 88.75%
17 | 2.22 | 0.73 | 91.25%
18 | 2.22 | 0.69 | 86.25%
19 | 2.22 | 0.59 | 73.75%
20 | 2.22 | 0.72 | 90%
21 | 2.24 | 0.65 | 81.25%
22 | 2.24 | 0.56 | 70%
23 | 2.24 | 0.66 | 82.5%
24 | 2.24 | 0.61 | 76.25%

## 효목국사 2층 축전지D
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-12 | LG U+ 관리코드 | GYB14110005
업체명 | LG U+효목국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지 D | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS 2200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2014-11-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.79 | 98.75%
2 | 2.24 | 0.81 | 101.2%
3 | 2.24 | 0.67 | 83.75%
4 | 2.22 | 0.67 | 83.75%
5 | 2.24 | 0.75 | 93.75%
6 | 2.22 | 0.7 | 87.5%
7 | 2.22 | 0.79 | 98.75%
8 | 2.22 | 0.72 | 90%
9 | 2.22 | 0.71 | 88.75%
10 | 2.22 | 0.61 | 76.25%
11 | 2.22 | 0.74 | 92.5%
12 | 2.23 | 0.78 | 97.5%
13 | 2.23 | 0.67 | 83.75%
14 | 2.23 | 0.63 | 78.75%
15 | 2.23 | 0.74 | 92.5%
16 | 2.22 | 0.71 | 88.75%
17 | 2.22 | 0.73 | 91.25%
18 | 2.22 | 0.69 | 86.25%
19 | 2.22 | 0.59 | 73.75%
20 | 2.22 | 0.72 | 90%
21 | 2.24 | 0.65 | 81.25%
22 | 2.24 | 0.56 | 70%
23 | 2.24 | 0.66 | 82.5%
24 | 2.24 | 0.61 | 76.25%