## 쿠팡 대구 4센터 UPS
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.02.16 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 1 | 13.2 | 2.36 | 25 | 2.3 | 102.6%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 2 | 13.19 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 3 | 13.21 | 2.32 | 25 | 2.3 | 100.9%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 4 | 13.25 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 5 | 13.26 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 6 | 13.37 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 7 | 10.72 | 76.3 | 25 | 2.3 | 3317%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 8 | 13.26 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 9 | 13.22 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 10 | 13.31 | 2.36 | 25 | 2.3 | 102.6%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 11 | 13.39 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 12 | 13.33 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 13 | 13.21 | 2.42 | 25 | 2.3 | 105.2%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 14 | 13.48 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 15 | 13.29 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 16 | 13.28 | 2.4 | 25 | 2.3 | 104.3%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 17 | 13.35 | 2.41 | 25 | 2.3 | 104.8%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 18 | 13.56 | 2.49 | 25 | 2.3 | 108.3%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 19 | 13.42 | 2.38 | 25 | 2.3 | 103.5%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | UPS | 20 | 13.25 | 2.39 | 25 | 2.3 | 103.9%
평균 |  |  |  | 13.1775 | 6.0755 |  |  | 264.2%
최대값 |  |  |  | 13.56 | 76.3 |  |  | 3317%
최소값 |  |  |  | 10.72 | 2.32 |  |  | 100.9%
점검내용 | 1. 쿠팡 대구 4센터 #7번 CELL 내부단락으로 인해 내부저항 참고값(2.30mΩ)대비 3317% 상승 → 정류기용 예비 축전지로 교체 →정류기용 예비 축전지 무상교체 2.부동충전 전압 13.32V/CELL로 통풍에 취약한 철제함으로인해 13.2V로 하향 조정 요청 3.나머지 셀 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 4. AC=8.0A , DC=7.1A로 리플이 심하여 UPS 2차측 정류기 점검 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#7번 셀 내부저항

## 쿠팡 대구 4센터 정류기용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2024.02.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 1 | 13.07 | 2.3 | 28 | 2.3 | 100%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 2 | 13.08 | 2.31 | 28 | 2.3 | 100.4%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 3 | 13.08 | 2.32 | 28 | 2.3 | 100.9%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 4 | 13.11 | 2.31 | 28 | 2.3 | 100.4%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 5 | 13.11 | 2.34 | 28 | 2.3 | 101.7%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 6 | 13.18 | 2.38 | 28 | 2.3 | 103.5%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 7 | 13.16 | 2.33 | 28 | 2.3 | 101.3%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 8 | 13.16 | 2.36 | 28 | 2.3 | 102.6%
2024-04-16 | 쿠팡 대구 4센터 | 정류기용 | 9 | 13.18 | 2.34 | 28 | 2.3 | 101.7%
평균 |  |  |  | 13.1256 | 2.3322 |  |  | 101.4%
최대값 |  |  |  | 13.18 | 2.38 |  |  | 103.5%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 2.3 |  |  | 100%
점검내용 | 1. 내부저항 및 전압 : 이상없음 2.예비 축전지 전압(12.88V), 내부저항 (2.2mΩ) : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호