## 영등포양평_축전지 A조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-01 | LG U+ 관리코드 | GYB200600025
업체명 | LGU+ 영등포양평국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 축전지 A조 | 충전전압(V) | 53.91
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-04-20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.59
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.553 | 93.73%
2 | 2.24 | 0.604 | 102.4%
3 | 2.25 | 0.657 | 111.4%
4 | 2.25 | 0.539 | 91.36%
5 | 2.25 | 0.54 | 91.53%
6 | 2.25 | 0.526 | 89.15%
7 | 2.25 | 0.626 | 106.1% | 크랙
8 | 2.25 | 0.688 | 116.6%
9 | 2.25 | 0.643 | 109% | 크랙
10 | 2.24 | 0.667 | 113.1%
11 | 2.25 | 0.641 | 108.6%
12 | 2.25 | 0.569 | 96.44%
13 | 2.25 | 0.527 | 89.32%
14 | 2.25 | 0.619 | 104.9%
15 | 2.25 | 0.616 | 104.4%
16 | 2.25 | 0.648 | 109.8%
17 | 2.24 | 0.589 | 99.83% | 크랙
18 | 2.24 | 0.567 | 96.1%
19 | 2.24 | 0.519 | 87.97%
20 | 2.25 | 0.615 | 104.2% | 크랙
21 | 2.24 | 0.525 | 88.98%
22 | 2.24 | 0.545 | 92.37%
23 | 2.24 | 0.552 | 93.56%
24 | 2.24 | 0.555 | 94.07% | 크랙

## 영등포양평_축전지 B조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-01 | LG U+ 관리코드 | GYB220900009
업체명 | LGU+ 영등포양평국사 | 온도(℃) | 21
용도,장소 | 축전지 B조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2022-06-14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.71
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.714 | 100.6%
2 | 2.23 | 0.769 | 108.3%
3 | 2.24 | 0.714 | 100.6%
4 | 2.23 | 0.747 | 105.2%
5 | 2.24 | 0.733 | 103.2%
6 | 2.24 | 0.65 | 91.55%
7 | 2.23 | 0.659 | 92.82%
8 | 2.23 | 0.61 | 85.92%
9 | 2.22 | 0.704 | 99.15%
10 | 2.23 | 0.619 | 87.18%
11 | 2.24 | 0.713 | 100.4%
12 | 2.23 | 0.677 | 95.35%
13 | 2.25 | 0.731 | 103%
14 | 2.25 | 0.721 | 101.5%
15 | 2.25 | 0.742 | 104.5%
16 | 2.25 | 0.711 | 100.1%
17 | 2.27 | 0.719 | 101.3%
18 | 2.24 | 0.688 | 96.9%
19 | 2.25 | 0.682 | 96.06%
20 | 2.27 | 0.727 | 102.4%
21 | 2.27 | 0.772 | 108.7%
22 | 2.25 | 0.783 | 110.3%
23 | 2.27 | 0.775 | 109.2%
24 | 2.25 | 0.691 | 97.32%

## 영등포양평_축전지 C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-01 | LG U+ 관리코드 | GYB181000022
업체명 | LGU+ 영등포양평국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지 C조 | 충전전압(V) | 53.91
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-10-20 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.87
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.836 | 96.09%
2 | 2.27 | 0.93 | 106.9% | 크랙
3 | 2.24 | 0.993 | 114.1%
4 | 2.24 | 0.829 | 95.29% | 크랙
5 | 2.27 | 0.932 | 107.1%
6 | 2.25 | 0.961 | 110.5%
7 | 2.24 | 0.895 | 102.9%
8 | 2.24 | 0.742 | 85.29%
9 | 2.25 | 0.776 | 89.2%
10 | 2.27 | 0.973 | 111.8%
11 | 2.27 | 0.77 | 88.51%
12 | 2.24 | 0.791 | 90.92%
13 | 2.24 | 0.903 | 103.8%
14 | 2.24 | 0.877 | 100.8%
15 | 2.23 | 0.902 | 103.7%
16 | 2.24 | 0.824 | 94.71% | 크랙
17 | 2.24 | 0.774 | 88.97%
18 | 2.24 | 0.899 | 103.3% | 크랙
19 | 2.25 | 0.94 | 108%
20 | 2.24 | 0.901 | 103.6%
21 | 2.24 | 0.84 | 96.55%
22 | 2.24 | 0.985 | 113.2%
23 | 2.23 | 0.967 | 111.1% | 크랙
24 | 2.24 | 0.754 | 86.67%