## 주변전소
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 05월 21일 | 점검형태 | AS
업체명 | 남양주도시고속도로 이패영업소 | 온도(℃) | 26
담당자/연락처 | 맥서브㈜ 전종훈기술단장/031-594-1790 | 충전전압(V) | 120.7
용도,장소 | 주변전소, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 1.2A/0~1.2A
제품명 | ESG120 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 55 | 점검결과 | 이상없음 3딘3열
LOT | 230915EC1
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.19 | 0.638 | #DIV/0!
2 | 2.2 | 0.639 | #DIV/0!
3 | 2.2 | 0.636 | #DIV/0!
4 | 2.2 | 0.635 | #DIV/0!
5 | 2.19 | 0.649 | #DIV/0!
6 | 2.2 | 0.652 | #DIV/0!
7 | 2.19 | 0.659 | #DIV/0!
8 | 2.19 | 0.638 | #DIV/0!
9 | 2.2 | 0.669 | #DIV/0!
10 | 2.19 | 0.636 | #DIV/0!
11 | 2.19 | 0.636 | #DIV/0!
12 | 2.19 | 0.625 | #DIV/0!
13 | 2.19 | 0.649 | #DIV/0!
14 | 2.19 | 0.698 | #DIV/0!
15 | 2.19 | 0.674 | #DIV/0!
16 | 2.2 | 0.613 | #DIV/0!
17 | 2.19 | 0.608 | #DIV/0!
18 | 2.2 | 0.617 | #DIV/0!
19 | 2.2 | 0.615 | #DIV/0!
20 | 2.2 | 0.689 | #DIV/0!
21 | 2.2 | 0.62 | #DIV/0!
22 | 2.21 | 0.669 | #DIV/0!
23 | 2.2 | 0.657 | #DIV/0!
24 | 2.2 | 0.619 | #DIV/0!
25 | 2.21 | 0.656 | #DIV/0!
26 | 2.2 | 0.68 | #DIV/0!
27 | 2.2 | 0.694 | #DIV/0!
28 | 2.19 | 0.62 | #DIV/0!
29 | 2.2 | 0.69 | #DIV/0!
30 | 2.2 | 0.661 | #DIV/0!
31 | 2.21 | 0.68 | #DIV/0!
32 | 2.2 | 0.698 | #DIV/0!
33 | 2.19 | 0.646 | #DIV/0!
34 | 2.19 | 0.631 | #DIV/0!
35 | 2.2 | 0.656 | #DIV/0!
36 | 2.19 | 0.615 | #DIV/0!
37 | 2.2 | 0.645 | #DIV/0!
38 | 2.2 | 0.622 | #DIV/0!
39 | 2.19 | 0.637 | #DIV/0!
40 | 2.2 | 0.619 | #DIV/0!
41 | 2.2 | 0.668 | #DIV/0!
42 | 2.2 | 0.659 | #DIV/0!
43 | 2.18 | 0.636 | #DIV/0!
44 | 2.2 | 0.622 | #DIV/0!
45 | 2.19 | 0.631 | #DIV/0!
46 | 2.2 | 0.621 | #DIV/0!
47 | 2.19 | 0.638 | #DIV/0!
48 | 2.2 | 0.651 | #DIV/0!
49 | 2.2 | 0.65 | #DIV/0!
50 | 2.2 | 0.629 | #DIV/0!
51 | 2.19 | 0.629 | #DIV/0!
52 | 2.23 | 0.637 | #DIV/0!
53 | 2.19 | 0.62 | #DIV/0!
54 | 2.2 | 0.678 | #DIV/0!
55 | 2.2 | 0.685 | #DIV/0!
평균 | 2.1936 | 0.64707 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)

## 부변전소
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 05월 21일 | 점검형태 | AS
업체명 | 남양주도시고속도로 이패영업소 | 온도(℃) | 26
담당자/연락처 | 맥서브㈜ 전종훈기술단장/031-594-1790 | 충전전압(V) | 121.7
용도,장소 | 부변전소, 정류기용 | AC(A) / DC(A) | 1.3A/0~1.2A
제품명 | ESG120 | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 55 | 점검결과 | 이상없음 3딘3열
LOT | 230915EC1
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.688 | #DIV/0!
2 | 2.23 | 0.628 | #DIV/0!
3 | 2.23 | 0.679 | #DIV/0!
4 | 2.21 | 0.645 | #DIV/0!
5 | 2.21 | 0.628 | #DIV/0!
6 | 2.22 | 0.609 | #DIV/0!
7 | 2.21 | 0.681 | #DIV/0!
8 | 2.21 | 0.667 | #DIV/0!
9 | 2.19 | 0.614 | #DIV/0!
10 | 2.21 | 0.632 | #DIV/0!
11 | 2.21 | 0.652 | #DIV/0!
12 | 2.2 | 0.629 | #DIV/0!
13 | 2.2 | 0.682 | #DIV/0!
14 | 2.22 | 0.672 | #DIV/0!
15 | 2.25 | 0.642 | #DIV/0!
16 | 2.21 | 0.615 | #DIV/0!
17 | 2.21 | 0.675 | #DIV/0!
18 | 2.25 | 0.697 | #DIV/0!
19 | 2.22 | 0.634 | #DIV/0!
20 | 2.23 | 0.678 | #DIV/0!
21 | 2.22 | 0.676 | #DIV/0!
22 | 2.22 | 0.657 | #DIV/0!
23 | 2.22 | 0.612 | #DIV/0!
24 | 2.23 | 0.611 | #DIV/0!
25 | 2.22 | 0.626 | #DIV/0!
26 | 2.22 | 0.641 | #DIV/0!
27 | 2.21 | 0.675 | #DIV/0!
28 | 2.21 | 0.653 | #DIV/0!
29 | 2.21 | 0.656 | #DIV/0!
30 | 2.21 | 0.628 | #DIV/0!
31 | 2.21 | 0.633 | #DIV/0!
32 | 2.22 | 0.639 | #DIV/0!
33 | 2.22 | 0.637 | #DIV/0!
34 | 2.23 | 0.628 | #DIV/0!
35 | 2.21 | 0.687 | #DIV/0!
36 | 2.22 | 0.638 | #DIV/0!
37 | 2.22 | 0.636 | #DIV/0!
38 | 2.21 | 0.622 | #DIV/0!
39 | 2.21 | 0.599 | #DIV/0!
40 | 2.21 | 0.618 | #DIV/0!
41 | 2.22 | 0.68 | #DIV/0!
42 | 2.21 | 0.669 | #DIV/0!
43 | 2.22 | 0.666 | #DIV/0!
44 | 2.22 | 0.627 | #DIV/0!
45 | 2.21 | 0.627 | #DIV/0!
46 | 2.22 | 0.642 | #DIV/0!
47 | 2.21 | 0.622 | #DIV/0!
48 | 2.21 | 0.637 | #DIV/0!
49 | 2.22 | 0.676 | #DIV/0!
50 | 2.21 | 0.622 | #DIV/0!
51 | 2.2 | 0.612 | #DIV/0!
52 | 2.21 | 0.616 | #DIV/0!
53 | 2.21 | 0.619 | #DIV/0!
54 | 2.2 | 0.631 | #DIV/0!
55 | 2.2 | 0.656 | #DIV/0!
평균 | 2.2121 | 0.65043 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)