## 오성면행정복지센타
축전지 점검결과
점검일 | 2024년 07월 09일 | 점검형태 | BS
업체명 | 평택 오성면행정복지센타 | 온도(℃) | 31
담당자/연락처 | 신호전력㈜/신덕호대표/010-4114-8118 | 충전전압(V) | 212
용도,장소 | 통신실 | AC(A) / DC(A)
제품명 | ATLAS제품(100AH 추정) | 내부저항(mΩ) 기준(참고)
수량(EA) | 16 | 점검결과 | 공간협소, 점검불가, 충전설비와밀착등으로 하절기 온도상승 우려, 용량/LOT확인불가 ▶ 내부저항 상승 및 기대수명 경과 교체권고
LOT | 2020년 09월
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.24 | 4.05 | #DIV/0!
2 | 13.23 | 4.49 | #DIV/0!
3 | 13.24 | 4.49 | #DIV/0!
4 | 13.25 | 4.51 | #DIV/0!
5 | 13.24 | 5.54 | #DIV/0!
6 | 13.24 | 4.73 | #DIV/0!
7 | 13.25 | 4.62 | #DIV/0!
8 | 13.26 | 4.51 | #DIV/0!
9 | 13.26 | 4.79 | #DIV/0!
10 | 13.29 | 5.46 | #DIV/0!
11 | 13.24 | 4.76 | #DIV/0!
12 | 13.22 | 4.58 | #DIV/0!
13 | 13.23 | 4.65 | #DIV/0!
14 | 13.25 | 6.92 | #DIV/0!
15 | 13.26 | 7.39 | #DIV/0!
16 | 13.3 | 7.23 | #DIV/0!
평균 | 13.2457 | 4.8643 | #DIV/0!
기타 (전지상태. 환경등)