## MR-1 정류기용
형 명 | MSB1000 | 제조일자 | 2018.05.28 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 1 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | 245.9%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 2 | 2.05 | 0.86 | 28 | 0.37 | 232.4%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 3 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | 0%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 4 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | 0%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 5 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | 0%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 6 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | 0%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 7 | 2.06 | 0.78 | 28 | 0.37 | 556.8%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 8 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | 0%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 9 | 2.12 | 0.79 | 28 | 0.37 | 213.5%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 10 | 2.12 | 0.95 | 28 | 0.37 | 256.8%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 11 | 2.08 | 0.98 | 28 | 0.37 | 264.9%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 12 | 2.08 | 0.91 | 28 | 0.37 | 0%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 13 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | #REF!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 14 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | #REF!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 15 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | #REF!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 16 | 2.05 | 0.88 | 28 | 0.37 | #REF!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 17 | 2.05 | 0.88 | 28 | 0.37 | 237.8%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 18 | 2.06 | 0.87 | 28 | 0.37 | 235.1%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 19 | 2.06 | 0.77 | 28 | 0.37 | 556.8%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 20 | 2.05 | 0.77 | 28 | 0.37 | 554.1%
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 21 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | #VALUE!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 22 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | #VALUE!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 23 | 2.06 | 0.84 | 28 | 0.37 | #REF!
2024-07-15 | SKT영양통합국 | MR-1 정류기용 | 24 | 측정불가 |  | 28 | 0.37 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.07 | 0.85667 |  |  | #REF!
최대값 |  |  |  | 2.12 | 0.98 |  |  | #REF!
최소값 |  |  |  | 2.05 | 0.77 |  |  | #REF!
점검내용 | 1. 7/11일 배부름 및 열발생으로 탈거 후 측정 2. 냉방기 2기 가동중이나, 냉기의 직접적 전달이 어려움 사용기간 경과(사용기간 약 6년)에 따른 노후화(기대수명종료) →Dry-Out에 따른 열폭주 현상 발생 3. 내부저항 참고치(0.37mΩ) 대비 200% 이상 상승 4. 재발방지를 위해 제조사 측 정밀점검 및 원인파악을 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
복배
설치장소 온도
주변장비 온도

## MR-2 정류기용
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2018.05.15 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 1 | 2.22 | 0.45 | 28 | 0.37 | 121.6%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 2 | 2.24 | 0.49 | 28 | 0.37 | 132.4%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 3 | 2.24 | 0.54 | 28 | 0.37 | 145.9%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 4 | 2.24 | 0.48 | 28 | 0.37 | 129.7%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 5 | 2.21 | 0.48 | 28 | 0.37 | 129.7%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 6 | 2.24 | 0.48 | 28 | 0.37 | 129.7%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 7 | 2.23 | 0.55 | 28 | 0.37 | 148.6%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 8 | 2.22 | 0.49 | 28 | 0.37 | 132.4%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 9 | 2.23 | 0.64 | 28 | 0.37 | 173%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 10 | 2.22 | 0.52 | 28 | 0.37 | 140.5%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 11 | 2.22 | 0.5 | 28 | 0.37 | 135.1%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 12 | 2.24 | 0.57 | 28 | 0.37 | 154.1%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 13 | 2.23 | 0.64 | 28 | 0.37 | 173%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 14 | 2.22 | 1.21 | 28 | 0.37 | 327%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 15 | 2.23 | 0.73 | 28 | 0.37 | 197.3%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 16 | 2.21 | 0.64 | 28 | 0.37 | 173%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 17 | 2.21 | 0.75 | 28 | 0.37 | 202.7%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 18 | 2.21 | 0.59 | 28 | 0.37 | 159.5%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 19 | 2.22 | 0.61 | 28 | 0.37 | 164.9%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 20 | 2.21 | 0.58 | 28 | 0.37 | 156.8%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 21 | 2.22 | 0.6 | 28 | 0.37 | 162.2%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 22 | 2.22 | 0.76 | 28 | 0.37 | 205.4%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 23 | 2.22 | 0.7 | 28 | 0.37 | 189.2%
2024-07-15 | SKT 영양통합국 | MR-2 정류기용 | 24 | 2.23 | 0.63 | 28 | 0.37 | 170.3%
평균 |  |  |  | 2.2242 | 0.60958 |  |  | 164.8%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.21 |  |  | 327%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.45 |  |  | 121.6%
점검내용 | 1. 7/11일 배부름 및 열발생 AS 요청 2. 냉방기 2기 가동중이나, 냉기 직접적 전달이 어렵고, 유리창에 가까워 외부 온도에 취약 3. 사용기간 경과(사용기간 약 6년)에 따른 노후화(기대수명종료) → #13~#24번 복배 , #1~#12번 전지 복배 진행중 4. 재발방지를 위해 제조사 측 정밀점검 및 원인파악을 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
창가 쪽 온도
냉방기의 간접영향