## VCE650
형 명 | VCE650-48V | 제조일자 | 2022.11.14 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 1 | 2.08 | 1.21 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 2 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 3 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 4 | 2.06 | 1.205 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 5 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 6 | 2.08 | 1.21 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 7 | 2.07 | 1.21 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 8 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 9 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 10 | 1.36 | 액없음 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 11 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 12 | 2.05 | 1.21 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 13 | 2.07 | 1.215 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 14 | 1.17 | 액없음 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 15 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 16 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 17 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 18 | 2.06 | 1.205 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 19 | 2.06 | 1.205 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 20 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 21 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 22 | 2.06 | 1.205 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 23 | 2.05 | 1.2 |  |  | 30
2024-07-30 | 세동 부산공장 | 클라크 | 24 | 2.07 | 1.21 |  |  | 30
점검내용 | 1.10#번,14#번 전지 전압: 1.36V / 1.17V →내부단락으로 추정 2.나머지 전지 전압 및 비중 : 점검 후 미충전으로 방전상태 →2.05~2.08V , 1.200~1.215 3.단락으로 무상교체 및 해체분석 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
#번 전지 전압
#10번 전지 전압
#14번 전지 전압
#10번, #14번 전지 전해액