## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 3월 6일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 도봉방학간이국사 | 온도(℃) | 21.9
용도,장소 | 5층 BATT#5 | 충전전압(V) | 53.81
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.01.03 ~ 2023.04.12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.92
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
2 | 2.25 | 0.84 | 91.3%
3 | 2.24 | 0.93 | 101.1%
4 | 2.25 | 0.91 | 98.91%
5 | 2.25 | 0.91 | 98.91%
6 | 2.24 | 0.94 | 102.2%
7 | 2.24 | 0.95 | 103.3%
8 | 2.29 | 0.88 | 95.65%
9 | 2.26 | 0.89 | 96.74%
10 | 2.25 | 0.91 | 98.91%
11 | 2.25 | 0.89 | 96.74%
12 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
13 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
14 | 2.19 | 0.94 | 102.2%
15 | 2.22 | 0.9 | 97.83%
16 | 2.24 | 0.94 | 102.2%
17 | 2.24 | 0.96 | 104.3%
18 | 2.26 | 0.94 | 102.2%
19 | 2.2 | 0.9 | 97.83%
20 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
21 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
22 | 2.26 | 0.9 | 97.83%
23 | 2.25 | 0.95 | 103.3%
24 | 레코더 설치로 인해 측정 불가
평균 | 2.2433 | 0.91556 | 99.52%