## 종합
SK하이닉스 청주캠퍼스 점검 종합
NO | 설치장소 | 배터리 이름 | Cell 번호 | 실제 문제 발생 Cell 번호 | 합전 측 측정 자료 |  | 실제 측정 자료 |  |  | 로트 | 설치일자 | 결론 | 특이사항
[5 empty] | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 청주 3캠퍼스 | F4A-09G(1) | 30 | 30 | 1.94 | 0.34 | 전면 | 1.83 | 0.68 | 2210102 | 2022년 12월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 1.83 | 0.65
2 | 청주 3캠퍼스 | C5-3#1 | 192 | 193 | 2.24 | 6 | 전면 | 0 | 6.85 | 2209072 | 2022년 11월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 0 | 6.67
3 | 청주 4캠퍼스 | C3A-12 | 32 | 32 | 2.02 | 0.31 | 전면 | 2 | 0.4 | 2211081 | 2023년 1월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 2 | 0.38
4 | 청주 4캠퍼스 |  | 80 | 80 | 2.05 | 0.29 | 전면 | 2.04 | 0.37 | 2211081 | 2023년 1월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 2.04 | 0.37
5 | 청주 4캠퍼스 | C3B-27 | 204 | 204 | 1.9 | 0.4 | 전면 | 1.89 | 0.49 | 2211071 | 2023년 1월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 1.89 | 0.47
6 | 청주 4캠퍼스 |  | 205 | 205 | 0.94 | 2.95 | 전면 | 1.07 | 2.2 | 2211071 | 2023년 1월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 1.07 | 2.17
7 | 청주 4캠퍼스 | N4C-01-2 | 60 | 60 | 측정불가 | 측정불가 | 전면 | 0.05 | 99.3 | 2206302 | 2023년 1월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 0.05 | 99.3
8 | 청주 4캠퍼스 | N4C-08-2 | 182 | 182 | 측정불가 | 측정불가 | 전면 | 0.03 | 155 | 2303015 | 2023년 1월 | 교체 필요
[7 empty] | 후면 | 0.03 | 153.7

## 3캠퍼스 F4A-09G(1)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주3캠퍼스 | 온도(℃) | 주변 18, B/T 18℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 549.0(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | 2210102, 2210032, 2209302 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
28 | 전면 | 2.24 | 0.38 | 108.6% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210102 | 인접 셀
28 | 후면 | 2.24 | 0.34 | 97.14% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210102 | 인접 셀
29 | 전면 | 2.24 | 0.35 | 100% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210102 | 인접 셀
29 | 후면 | 2.24 | 0.34 | 97.14% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210102 | 인접 셀
30 | 전면 | 1.83 | 0.68 | 194.3% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210102 | 불만 셀
30 | 후면 | 1.83 | 0.65 | 185.7% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210102 | 불만 셀
31 | 전면 | 2.22 | 0.37 | 105.7% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210032 | 인접 셀
31 | 후면 | 2.22 | 0.38 | 108.6% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2210032 | 인접 셀
32 | 전면 | 2.23 | 0.38 | 108.6% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2209302 | 인접 셀
32 | 후면 | 2.23 | 0.37 | 105.7% | 3캠퍼스 F4A-09G(1) | 2209302 | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 3캠퍼스 C5-3#1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주3캠퍼스 | 온도(℃) | 주변 18, B/T 20℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548(2.22V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | 2209012, 2209072 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
190 | 전면 | 2.23 | 0.38 | 108.6% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209012 | 인접 셀
190 | 후면 | 2.23 | 0.37 | 105.7% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209012 | 인접 셀
191 | 전면 | 2.23 | 0.39 | 111.4% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 인접 셀
191 | 후면 | 2.23 | 0.39 | 111.4% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 인접 셀
192 | 전면 | 2.24 | 0.36 | 102.9% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 불만 셀
192 | 후면 | 2.24 | 0.36 | 102.9% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 불만 셀
193 | 전면 | 0 | 6.85 | 1957% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 실제 부적합 셀
193 | 후면 | 0 | 6.67 | 1906% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 실제 부적합 셀
194 | 전면 | 2.24 | 0.37 | 105.7% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 인접 셀
194 | 후면 | 2.24 | 0.37 | 105.7% | 3캠퍼스 C5-3#1 | 2209072 | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 C3A-12
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4캠퍼스 | 온도(℃) | 주변 24, B/T 24℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.7(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | 2211081, 2211091 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
31 | 전면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211091 | 인접 셀
31 | 후면 | 2.25 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211091 | 인접 셀
32 | 전면 | 2 | 0.4 | 114.3% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 불만 셀
32 | 후면 | 2 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 불만 셀
33 | 전면 | 2.21 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
33 | 후면 | 2.21 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
34 | 전면 | 2.22 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
34 | 후면 | 2.22 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
35 | 전면 | 2.22 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
35 | 후면 | 2.22 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
78 | 전면 | 2.25 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
78 | 후면 | 2.25 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
79 | 전면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
79 | 후면 | 2.25 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
80 | 전면 | 2.04 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 불만 셀
80 | 후면 | 2.04 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 불만 셀
81 | 전면 | 2.25 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
81 | 후면 | 2.25 | 0.34 | 97.14% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
82 | 전면 | 2.25 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
82 | 후면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3A-12 | 2211081 | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 C3B-27
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4캠퍼스 | 온도(℃) | 주변 24, B/T 24℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.9(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | 2211071 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
201 | 전면 | 2.25 | 0.39 | 111.4% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
201 | 후면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
202 | 전면 | 2.25 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
202 | 후면 | 2.25 | 0.34 | 97.14% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
203 | 전면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
203 | 후면 | 2.25 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
204 | 전면 | 1.89 | 0.49 | 140% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 불만 셀
204 | 후면 | 1.89 | 0.47 | 134.3% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 불만 셀
205 | 전면 | 1.07 | 2.2 | 628.6% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 불만 셀
205 | 후면 | 1.07 | 2.17 | 620% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 불만 셀
206 | 전면 | 2.25 | 0.4 | 114.3% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
206 | 후면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
207 | 전면 | 2.25 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
207 | 후면 | 2.25 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 C3B-27 | 2211071 | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 N4C-01-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4캠퍼스 | 온도(℃) | 주변 24, B/T 24℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.3(2.22V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | 2206302, 2207222 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
58 | 전면 | 2.23 | 0.39 | 111.4% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 공간 협소로 확인 불가 | 인접 셀
58 | 후면 | 2.23 | 0.39 | 111.4% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 공간 협소로 확인 불가 | 인접 셀
59 | 전면 | 2.22 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 공간 협소로 확인 불가 | 인접 셀
59 | 후면 | 2.22 | 0.39 | 111.4% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 공간 협소로 확인 불가 | 인접 셀
60 | 전면 | 0.05 | 99.3 | 28371% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 2206302 | 불만 셀
60 | 후면 | 0.05 | 99.3 | 28371% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 2206302 | 불만 셀
61 | 전면 | 2.23 | 0.41 | 117.1% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 2207222 | 인접 셀
61 | 후면 | 2.23 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 2207222 | 인접 셀
62 | 전면 | 2.22 | 0.39 | 111.4% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 2207222 | 인접 셀
62 | 후면 | 2.22 | 0.36 | 102.9% | 4캠퍼스 N4C-01-2 | 2207222 | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -

## 4캠퍼스 N4C-08-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 |  | 2024년 12월 18일 | 점검형태 | AS
업체명 |  | SK하이닉스 청주4캠퍼스 | 온도(℃) | 주변 24, B/T 24℃
용도,장소 |  | UPS용 | 충전전압(V) | 548.9(2.23V/Cell)
제품명 |  | GSL600 | DC(A) | 0
수량(EA) |  | 246EA | AC(A) | 0
LOT |  | 2303015 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 측정 단자 위치 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 설치장소 | LOT | 비고
180 | 전면 | 2.24 | 0.38 | 108.6% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
180 | 후면 | 2.24 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
181 | 전면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
181 | 후면 | 2.25 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
182 | 전면 | 0.03 | 155 | 44286% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 불만 셀
182 | 후면 | 0.03 | 153.7 | 43914% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 불만 셀
183 | 전면 | 2.24 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
183 | 후면 | 2.24 | 0.37 | 105.7% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
184 | 전면 | 2.25 | 0.35 | 100% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
184 | 후면 | 2.25 | 0.34 | 97.14% | 4캠퍼스 N4C-08-2 | 2303015 | 인접 셀
평균 |  |  |  |  | - | -