## 통신용 UPS
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2024.10.04 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 1 | 13.21 | 2.29 | 15 | 2.3 | 99.57%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 2 | 13.24 | 2.31 | 15 | 2.3 | 100.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 3 | 13.26 | 2.32 | 15 | 2.3 | 100.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 4 | 13.23 | 2.33 | 15 | 2.3 | 101.3%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 5 | 13.22 | 2.21 | 15 | 2.3 | 96.09%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 6 | 13.34 | 2.44 | 15 | 2.3 | 106.1%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 7 | 13.23 | 2.35 | 15 | 2.3 | 102.2%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 8 | 13.19 | 2.35 | 15 | 2.3 | 102.2%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 9 | 13.34 | 2.24 | 15 | 2.3 | 97.39%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 10 | 13.26 | 2.3 | 15 | 2.3 | 100%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 11 | 13.27 | 2.28 | 15 | 2.3 | 99.13%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 12 | 13.28 | 2.14 | 15 | 2.3 | 93.04%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 13 | 13.22 | 2.34 | 15 | 2.3 | 101.7%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 14 | 13.33 | 2.2 | 15 | 2.3 | 95.65%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 15 | 13.39 | 2.19 | 15 | 2.3 | 95.22%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 16 | 13.16 | 2.21 | 15 | 2.3 | 96.09%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 17 | 13.19 | 2.19 | 15 | 2.3 | 95.22%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 18 | 13.25 | 2.26 | 15 | 2.3 | 98.26%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 19 | 13.23 | 2.22 | 15 | 2.3 | 96.52%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 20 | 13.31 | 2.22 | 15 | 2.3 | 96.52%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 21 | 13.27 | 2.27 | 15 | 2.3 | 98.7%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 22 | 13.28 | 2.18 | 15 | 2.3 | 94.78%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 23 | 13.21 | 2.31 | 15 | 2.3 | 100.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 24 | 13.23 | 2.28 | 15 | 2.3 | 99.13%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 25 | 13.3 | 2.3 | 15 | 2.3 | 100%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 26 | 12.04 | 17.65 | 15 | 2.3 | 767.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 27 | 13.24 | 2.28 | 15 | 2.3 | 99.13%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 28 | 13.26 | 2.25 | 15 | 2.3 | 97.83%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 29 | 13.24 | 2.31 | 15 | 2.3 | 100.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 통신용 UPS | 30 | 13.25 | 2.09 | 15 | 2.3 | 90.87%
최대값 |  |  |  | 13.39 | 17.65 |  |  | 767.4%
최소값 |  |  |  | 12.04 | 2.09 |  |  | 90.87%
점검내용 | 1. 내부저항불량으로 인한 AS점검 2. #26번 전지 전압 및 내부저항 : 12.04V / 17.65mΩ →내부단락으로 추정 3. 나머지 전지 전압 및 내부저항 :이상없음 →13.23V/EA / 2.09~2.44mΩ 4.#26번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조명용 UPS
형 명 | ESP 150 | 제조일자 | 2024.12.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 1 | 13.23 | 2.47 | 15 | 2.3 | 107.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 2 | 13.24 | 2.55 | 15 | 2.3 | 110.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 3 | 13.23 | 2.7 | 15 | 2.3 | 117.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 4 | 13.22 | 2.69 | 15 | 2.3 | 117%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 5 | 13.22 | 2.57 | 15 | 2.3 | 111.7%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 6 | 13.26 | 2.7 | 15 | 2.3 | 117.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 7 | 13.21 | 2.47 | 15 | 2.3 | 107.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 8 | 13.19 | 2.62 | 15 | 2.3 | 113.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 9 | 13.26 | 2.7 | 15 | 2.3 | 117.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 10 | 13.21 | 2.63 | 15 | 2.3 | 114.3%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 11 | 13.24 | 2.63 | 15 | 2.3 | 114.3%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 12 | 13.24 | 2.6 | 15 | 2.3 | 113%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 13 | 13.22 | 2.55 | 15 | 2.3 | 110.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 14 | 13.25 | 2.7 | 15 | 2.3 | 117.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 15 | 13.24 | 2.59 | 15 | 2.3 | 112.6%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 16 | 13.17 | 2.52 | 15 | 2.3 | 109.6%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 17 | 13.24 | 2.62 | 15 | 2.3 | 113.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 18 | 13.26 | 2.69 | 15 | 2.3 | 117%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 19 | 13.21 | 2.6 | 15 | 2.3 | 113%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 20 | 13.2 | 2.62 | 15 | 2.3 | 113.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 21 | 13.22 | 2.73 | 15 | 2.3 | 118.7%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 22 | 13.2 | 2.51 | 15 | 2.3 | 109.1%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 23 | 13.23 | 2.54 | 15 | 2.3 | 110.4%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 24 | 13.18 | 2.67 | 15 | 2.3 | 116.1%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 25 | 13.26 | 2.55 | 15 | 2.3 | 110.9%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 26 | 13.24 | 2.51 | 15 | 2.3 | 109.1%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 27 | 13.25 | 2.45 | 15 | 2.3 | 106.5%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 28 | 13.23 | 2.52 | 15 | 2.3 | 109.6%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 29 | 13.23 | 2.65 | 15 | 2.3 | 115.2%
2024-12-31 | 부산시설공단 윤산터널 | 조명용 UPS | 30 | 13.2 | 2.53 | 15 | 2.3 | 110%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.73 |  |  | 118.7%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 2.45 |  |  | 106.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.23V/EA / 2.45~2.73mΩ 3.#14,#16번 전지 조임 불량 → 재조임 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진