## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 3월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 영등포점 | 온도(℃) | 24.2
용도,장소 | B5층 발전기용 | 충전전압(V) | 26.33
제품명 | RP250-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 8EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.05.09(KA3E09) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.17 | 2.05 | 75.93%
2 | 13.16 | 2.09 | 77.41%
3 | 13.17 | 2.09 | 77.41%
4 | 13.16 | 2.05 | 75.93%
5 | 13.16 | 2.02 | 74.81%
6 | 13.17 | 2.16 | 80%
7 | 13.17 | 2.15 | 79.63%
8 | 13.17 | 1.98 | 73.33%
평균 | 13.1662 | 2.0737 | 76.81%