## 안산고잔_구통신실 C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB190300025
업체명 | LGU+ 안산고잔국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 구통신실 C조 | 충전전압(V) | 53.79
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.75
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.8 | 106.7% | 크랙
2 | 2.24 | 0.81 | 108%
3 | 2.24 | 0.75 | 100% | 크랙
4 | 2.24 | 0.71 | 94.67%
5 | 2.24 | 0.68 | 90.67%
6 | 2.24 | 0.7 | 93.33%
7 | 2.24 | 0.79 | 105.3%
8 | 2.25 | 0.76 | 101.3%
9 | 2.23 | 0.72 | 96%
10 | 2.24 | 0.72 | 96%
11 | 2.24 | 0.68 | 90.67%
12 | 2.24 | 0.76 | 101.3%
13 | 2.24 | 0.8 | 106.7%
14 | 2.25 | 0.74 | 98.67%
15 | 2.24 | 0.75 | 100%
16 | 2.25 | 0.76 | 101.3%
17 | 2.24 | 0.71 | 94.67%
18 | 2.24 | 0.85 | 113.3% | 크랙
19 | 2.24 | 0.78 | 104%
20 | 2.24 | 0.73 | 97.33%
21 | 2.24 | 0.78 | 104%
22 | 2.24 | 0.76 | 101.3%
23 | 2.25 | 0.75 | 100%
24 | 2.24 | 0.79 | 105.3% | 크랙

## 안산고잔_구통신실 A조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-26 | LG U+ 관리코드 | GYB190300023
업체명 | LGU+ 안산고잔국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 구통신실 A조 | 충전전압(V) | 53.79
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-03-22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.77
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.75 | 97.4%
2 | 2.25 | 0.68 | 88.31%
3 | 2.26 | 0.72 | 93.51%
4 | 2.25 | 0.77 | 100%
5 | 2.24 | 0.83 | 107.8%
6 | 2.23 | 0.79 | 102.6%
7 | 2.24 | 0.81 | 105.2%
8 | 2.25 | 0.64 | 83.12%
9 | 2.24 | 0.78 | 101.3%
10 | 2.24 | 0.85 | 110.4%
11 | 2.24 | 0.7 | 90.91%
12 | 2.25 | 0.83 | 107.8%
13 | 2.24 | 0.84 | 109.1%
14 | 2.24 | 0.79 | 102.6%
15 | 2.24 | 0.83 | 107.8% | 크랙
16 | 2.23 | 0.76 | 98.7%
17 | 2.23 | 0.72 | 93.51%
18 | 2.23 | 0.69 | 89.61%
19 | 2.24 | 0.76 | 98.7%
20 | 2.23 | 0.75 | 97.4%
21 | 2.24 | 0.86 | 111.7% | 크랙
22 | 2.24 | 0.69 | 89.61%
23 | 2.24 | 0.83 | 107.8%
24 | 2.24 | 0.77 | 100%