## 장항1간이_BATT 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-06-25 | LG U+ 관리코드 | GYB181200017
업체명 | LGU+ 장항1간이국사 | 온도(℃) | 20
용도,장소 | BATT 3조 | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-03 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.85 | 116.4%
2 | 2.25 | 0.73 | 100%
3 | 2.24 | 0.79 | 108.2%
4 | 2.24 | 0.78 | 106.8%
5 | 2.25 | 0.69 | 94.52%
6 | 2.25 | 0.77 | 105.5%
7 | 2.25 | 0.74 | 101.4%
8 | 2.25 | 0.73 | 100%
9 | 2.25 | 0.8 | 109.6%
10 | 2.24 | 0.65 | 89.04% | 크랙
11 | 2.25 | 0.68 | 93.15%
12 | 2.24 | 0.63 | 86.3%
13 | 2.25 | 0.71 | 97.26%
14 | 2.24 | 0.72 | 98.63%
15 | 2.23 | 0.71 | 97.26%
16 | 2.23 | 0.8 | 109.6%
17 | 2.22 | 0.73 | 100% | 크랙
18 | 2.22 | 0.75 | 102.7% | 크랙
19 | 2.23 | 0.75 | 102.7%
20 | 2.23 | 0.74 | 101.4%
21 | 2.23 | 0.71 | 97.26%
22 | 2.25 | 0.63 | 86.3%
23 | 2.24 | 0.76 | 104.1%
24 | 2.23 | 0.77 | 105.5% | 크랙