## 매암 GS 전기실
형 명 | VGS250 | 제조일자 | 2022.10.01 (FR221001) |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 110
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 1 | 2.24 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 2 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 3 | 2.24 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 4 | 2.24 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 5 | 2.23 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 6 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 7 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 8 | 2.23 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 9 | 2.23 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 10 | 2.23 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 11 | 2.24 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 12 | 2.24 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 13 | 2.24 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 14 | 2.24 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 15 | 2.24 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 16 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 17 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 18 | 2.24 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 19 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 20 | 2.23 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 21 | 2.24 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 22 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 23 | 2.23 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 24 | 2.22 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 25 | 2.24 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 26 | 2.22 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 27 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 28 | 2.24 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 29 | 2.22 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 30 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 31 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 32 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 33 | 2.24 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 34 | 2.24 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 35 | 2.24 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 36 | 2.23 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 37 | 2.24 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 38 | 2.24 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 39 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 40 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 41 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 42 | 2.23 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 43 | 2.23 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 44 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 45 | 2.24 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 46 | 2.24 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 47 | 2.23 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 48 | 2.22 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 49 | 2.24 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 50 | 2.23 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 51 | 2.23 | 1.1 | 26 | 0.87 | 126.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 52 | 2.23 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 53 | 2.25 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 54 | 2.23 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 55 | 2.24 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 56 | 2.23 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 57 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 58 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 59 | 2.24 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 60 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 61 | 2.22 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 62 | 2.42 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 63 | 2.23 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 64 | 2.25 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 65 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 66 | 2.23 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 67 | 2.23 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 68 | 2.24 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 69 | 2.23 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 70 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 71 | 2.23 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 72 | 2.23 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 73 | 2.23 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 74 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 75 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 76 | 2.24 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 77 | 2.23 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 78 | 2 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3% | 소비자 방전시험 시 불햡격
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 79 | 2.23 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 80 | 2.24 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 81 | 2.23 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 82 | 2.23 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 83 | 2.24 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 84 | 2.23 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 85 | 2.23 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 86 | 2.24 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 87 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 88 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 89 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 90 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 91 | 2.24 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 92 | 2.22 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 93 | 2.23 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 94 | 2.23 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 95 | 2.23 | 1.12 | 26 | 0.87 | 128.7%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 96 | 2.23 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 97 | 2.24 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 98 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 99 | 2.23 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 100 | 2.24 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 101 | 2.22 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 102 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 103 | 2.23 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 104 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 105 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 106 | 2.23 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 107 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 108 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 109 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-07-10 | 한국가스공사 매암GS | 전기실 | 110 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
평균 |  |  |  | 2.2321 | 1.2219 |  |  | 140.4% |  | 245.53
최대값 |  |  |  | 2.42 | 1.37 |  |  | 157.5%
최소값 |  |  |  | 2 | 1.1 |  |  | 126.4%
점검내용 | 1. 소비자측 4시간 방전 후 종지전압 이하로 떨어져 AS요청 2. #78번 전지 탈거 상태로 점검 : 이상없음 →전압 : 2V / 내부저항 : 1.29mΩ(불트부 측정) 3.2V 방전기 테스트 결과 : 135A /1.75V 4.현장 점검결과 : 현장판단 불가 →소비자측 의심해소를 위해 용량검증 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT