## 광전송실
형 명 | RP250-12 | 제조일자 | 2024.12.24 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 1 | 13.22 | 2.51 | 24 | 2.7 | 92.96%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 2 | 13.22 | 2.61 | 24 | 2.7 | 96.67%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 3 | 13.21 | 2.53 | 24 | 2.7 | 93.7%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 4 | 13 | 2.58 | 24 | 2.7 | 95.56% | 2차 점검 교체품(11.07)
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 5 | 13.22 | 2.53 | 24 | 2.7 | 93.7%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 6 | 13.22 | 2.56 | 24 | 2.7 | 94.81%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 7 | 13.21 | 2.51 | 24 | 2.7 | 92.96%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 8 | 13.21 | 2.46 | 24 | 2.7 | 91.11%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 9 | 13.2 | 2.49 | 24 | 2.7 | 92.22%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 10 | 13.21 | 2.49 | 24 | 2.7 | 92.22%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 11 | 13.2 | 2.68 | 24 | 2.7 | 99.26% | 1차 점검 교체품(8.19)
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 12 | 13.21 | 2.56 | 24 | 2.7 | 94.81%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 13 | 13.2 | 2.5 | 24 | 2.7 | 92.59%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 14 | 13.2 | 2.47 | 24 | 2.7 | 91.48%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 15 | 13.2 | 2.49 | 24 | 2.7 | 92.22%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 16 | 13.2 | 2.48 | 24 | 2.7 | 91.85%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 17 | 13.22 | 2.61 | 24 | 2.7 | 96.67%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 18 | 13.21 | 2.6 | 24 | 2.7 | 96.3%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 19 | 13.2 | 2.59 | 24 | 2.7 | 95.93%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 20 | 13.21 | 2.68 | 24 | 2.7 | 99.26%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 21 | 13.02 | 2.62 | 24 | 2.7 | 97.04%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 22 | 13.19 | 2.57 | 24 | 2.7 | 95.19%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 23 | 13.19 | 2.56 | 24 | 2.7 | 94.81%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 24 | 13.2 | 2.54 | 24 | 2.7 | 94.07%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 25 | 13.21 | 2.71 | 24 | 2.7 | 100.4%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 26 | 13.2 | 2.74 | 24 | 2.7 | 101.5%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 27 | 13.2 | 2.7 | 24 | 2.7 | 100%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 28 | 13.19 | 2.55 | 24 | 2.7 | 94.44%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 29 | 13.19 | 2.6 | 24 | 2.7 | 96.3%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | 광전송실 UPS | 30 | 13.2 | 2.75 | 24 | 2.7 | 101.9%
평균 |  |  |  | 13.192 | 2.5757 |  |  | 95.4%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 2.75 |  |  | 101.9%
최소값 |  |  |  | 13 | 2.46 |  |  | 91.11%
점검내용 | 1.충전 전압 및 내부저항 :이상없음 → 395.7 V(13.19V/EA), 전압 추의관찰 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## CCTV UPS
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.12.09 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 1 | 13.07 | 2.82 | 24 | 2.8 | 100.7%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 2 | 13.14 | 2.97 | 24 | 2.8 | 106.1%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 3 | 13.14 | 2.9 | 24 | 2.8 | 103.6%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 4 | 13.07 | 2.92 | 24 | 2.8 | 104.3%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 5 | 13.12 | 2.96 | 24 | 2.8 | 105.7%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 6 | 13.13 | 2.99 | 24 | 2.8 | 106.8%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 7 | 13.11 | 2.86 | 24 | 2.8 | 102.1%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 8 | 13.14 | 2.78 | 24 | 2.8 | 99.29%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 9 | 13.16 | 2.68 | 24 | 2.8 | 95.71%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 10 | 13.12 | 2.67 | 24 | 2.8 | 95.36%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 11 | 13.12 | 2.66 | 24 | 2.8 | 95%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 12 | 13.14 | 2.67 | 24 | 2.8 | 95.36%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 13 | 13.13 | 2.67 | 24 | 2.8 | 95.36%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 14 | 13.13 | 2.66 | 24 | 2.8 | 95%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 15 | 13.12 | 2.65 | 24 | 2.8 | 94.64%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 16 | 13.13 | 2.69 | 24 | 2.8 | 96.07%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 17 | 13.12 | 2.67 | 24 | 2.8 | 95.36%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 18 | 13.13 | 2.67 | 24 | 2.8 | 95.36%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 19 | 13.1 | 2.58 | 24 | 2.8 | 92.14%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 20 | 13.12 | 2.59 | 24 | 2.8 | 92.5%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 21 | 13.12 | 2.67 | 24 | 2.8 | 95.36%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 22 | 13.13 | 2.66 | 24 | 2.8 | 95%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 23 | 13.16 | 2.73 | 24 | 2.8 | 97.5%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 24 | 13.16 | 2.82 | 24 | 2.8 | 100.7%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 25 | 13.13 | 2.74 | 24 | 2.8 | 97.86%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 26 | 13.17 | 2.72 | 24 | 2.8 | 97.14%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 27 | 13.14 | 2.81 | 24 | 2.8 | 100.4%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 28 | 13.13 | 2.72 | 24 | 2.8 | 97.14%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 29 | 13.16 | 2.7 | 24 | 2.8 | 96.43%
2025-12-08 | 창원지개남산도로 용전 영업소 | CCTV UPS | 30 | 13.16 | 2.48 | 24 | 2.8 | 88.57%
평균 |  |  |  | 13.13 | 2.737 |  |  | 97.75%
최대값 |  |  |  | 13.17 | 2.99 |  |  | 106.8%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 2.48 |  |  | 88.57%
점검내용 | 1.ACA : 2.4A /DCA : 2.4A 2.충전전압 및 내부저항 : 이상없음 394V(13.13V/EA) / 2.48~2.99mΩ 3. 외부 빛 노출 개소로 블라인드 설치 권곻 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호