## 발전기 시동용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2025.07.14 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 6EA (2EA X 1병렬 X 3SET)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 발전기 시동용1 | 1 | 13.39 | 1.87 | 32 | 2.3 | 81.3%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 발전기 시동용1 | 2 | 13.39 | 1.75 | 32 | 2.3 | 76.09%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 발전기 시동용2 | 3 | 13.34 | 1.83 | 32 | 2.3 | 79.57%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 발전기 시동용2 | 4 | 13.34 | 1.83 | 32 | 2.3 | 79.57%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 발전기 시동용3 | 5 | 13.32 | 1.8 | 32 | 2.3 | 78.26%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 발전기 시동용3 | 6 | 13.41 | 1.74 | 32 | 2.3 | 75.65%
평균 |  |  |  | 13.365 | 1.8033 |  |  | 78.41%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 1.87 |  |  | 81.3%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 1.74 |  |  | 75.65%
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS요청 2. 전지 탈거 후 예비전지로 교체완료 상태 3. 탈거전지 전압 및 내부저항 : 10.69V / 59.1mΩ 4. 이외 전지 내부저항은 양호하나 고온환경에서 과충전 상태 →온도관리 및 충전전압 강하 권고 5. 1EA 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정류기용
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2025.07.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 1 | 13.11 | 2.28 | 30 | 2.3 | 99.13%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 2 | 13.34 | 1.98 | 30 | 2.3 | 86.09%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 3 | 13.41 | 1.99 | 30 | 2.3 | 86.52%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 4 | 13.33 | 1.98 | 30 | 2.3 | 86.09%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 5 | 13.23 | 2 | 30 | 2.3 | 86.96%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 6 | 13.54 | 2.06 | 30 | 2.3 | 89.57%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 7 | 13.3 | 1.99 | 30 | 2.3 | 86.52%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 8 | 13.37 | 1.99 | 30 | 2.3 | 86.52%
2025-09-10 | SKT 부산 부암사옥 | 정류기용 | 9 | 13.49 | 2.02 | 30 | 2.3 | 87.83%
평균 |  |  |  | 13.3467 | 2.0322 |  |  | 88.36%
최대값 |  |  |  | 13.54 | 2.28 |  |  | 99.13%
최소값 |  |  |  | 13.11 | 1.98 |  |  | 86.09%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 내부저항은 이상없으나, 충전전압이 높음 →온도보상에 따른 충전전압 강하 요청 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호