## 산업용
형 명 | GSL 700 | 제조일자 | 2022.02.23 2E |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 276 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 1 | 2.25 | 0.574 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 140%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 2 | 2.23 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 3 | 2.22 | 0.636 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 4 | 2.22 | 0.654 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 5 | 2.22 | 0.667 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 6 | 2.23 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 7 | 2.21 | 0.672 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 8 | 2.22 | 0.65 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 9 | 2.22 | 0.664 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 10 | 2.22 | 0.663 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 11 | 2.21 | 0.629 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 12 | 2.21 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 13 | 2.22 | 0.617 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 14 | 2.22 | 0.609 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 15 | 2.22 | 0.6 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 16 | 2.22 | 0.624 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 17 | 2.22 | 0.655 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 18 | 2.21 | 0.647 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 19 | 2.21 | 0.621 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 151.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 20 | 2.22 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 21 | 2.22 | 0.607 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 22 | 2.21 | 0.664 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 23 | 2.22 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 24 | 2.21 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 25 | 2.24 | 0.644 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 26 | 2.22 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 27 | 2.22 | 0.638 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 28 | 2.21 | 0.655 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 29 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 30 | 2.22 | 0.664 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 31 | 2.21 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 32 | 2.22 | 0.641 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 33 | 2.21 | 0.607 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 34 | 2.22 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 35 | 2.22 | 0.602 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 36 | 2.22 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 37 | 2.23 | 0.647 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 38 | 2.21 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 39 | 2.22 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 40 | 2.22 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 41 | 2.22 | 0.611 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 42 | 2.21 | 0.643 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 43 | 2.21 | 0.667 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 44 | 2.22 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 45 | 2.22 | 0.658 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 46 | 2.21 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 47 | 2.22 | 0.641 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 48 | 2.21 | 0.65 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 49 | 2.24 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 50 | 2.22 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 51 | 2.22 | 0.639 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 52 | 2.16 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 53 | 2.22 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 54 | 2.23 | 0.637 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 55 | 2.22 | 0.619 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 151%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 56 | 2.22 | 0.67 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 57 | 2.22 | 0.661 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 58 | 2.23 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 59 | 2.22 | 0.64 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 60 | 2.22 | 0.602 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 61 | 2.22 | 0.656 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 62 | 2.22 | 0.603 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 147.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 63 | 2.22 | 0.621 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 151.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 64 | 2.22 | 0.664 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 65 | 2.21 | 0.61 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 66 | 2.23 | 0.647 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 67 | 2.22 | 0.663 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 68 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 69 | 2.23 | 0.635 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 70 | 2.21 | 0.613 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 71 | 2.2 | 0.608 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 72 | 2.2 | 0.624 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 73 | 2.14 | 0.57 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 139%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 74 | 2.2 | 0.631 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 75 | 2.2 | 0.659 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 76 | 2.21 | 0.663 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 77 | 2.2 | 0.657 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 78 | 2.15 | 0.589 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 143.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 79 | 2.2 | 0.591 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 80 | 2.16 | 0.614 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 81 | 2.22 | 0.601 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 82 | 2.21 | 0.594 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 83 | 2.21 | 0.612 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 84 | 2.2 | 0.601 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 85 | 2.22 | 0.582 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 142%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 86 | 2.22 | 0.594 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 87 | 2.21 | 0.583 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 142.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 88 | 2.22 | 0.591 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 89 | 2.21 | 0.642 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 90 | 2.21 | 0.603 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 147.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 91 | 2.2 | 0.625 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 92 | 2.22 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 93 | 2.22 | 0.628 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 94 | 2.21 | 0.67 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 95 | 2.22 | 0.635 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 96 | 2.22 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 97 | 2.22 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 98 | 2.22 | 0.598 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 145.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 99 | 2.21 | 0.661 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 100 | 2.24 | 0.637 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 101 | 2.23 | 0.595 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 145.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 102 | 2.2 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 103 | 2.22 | 0.641 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 104 | 2.22 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 105 | 2.21 | 0.625 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 106 | 2.23 | 0.617 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 107 | 2.17 | 0.633 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 108 | 2.2 | 0.602 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 109 | 2.21 | 0.625 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 110 | 2.22 | 0.624 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 111 | 2.2 | 0.643 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 112 | 2.18 | 0.627 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 113 | 2.18 | 0.578 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 141%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 114 | 2.18 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 115 | 2.18 | 0.655 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 116 | 2.18 | 0.661 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 117 | 2.18 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 118 | 2.19 | 0.645 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 119 | 2.08 | 0.658 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 120 | 2.19 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 121 | 2.21 | 0.601 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 122 | 2.21 | 0.591 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 123 | 2.24 | 0.615 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 124 | 2.23 | 0.611 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 125 | 2.22 | 0.581 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 141.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 126 | 2.18 | 0.594 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 127 | 2.25 | 0.581 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 141.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 128 | 2.29 | 0.591 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 129 | 2.24 | 0.643 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 130 | 2.24 | 0.608 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 131 | 2.24 | 0.621 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 151.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 132 | 2.25 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 133 | 2.22 | 0.625 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 134 | 2.24 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 135 | 2.09 | 0.616 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 136 | 2.22 | 0.6 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 146.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 137 | 2.22 | 0.607 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 138 | 2.21 | 0.628 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 139 | 2.22 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 140 | 2.22 | 0.64 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 141 | 2.21 | 0.625 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 142 | 2.21 | 0.636 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 143 | 2.2 | 0.647 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 144 | 2.22 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 145 | 2.22 | 0.658 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 146 | 2.21 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 147 | 2.22 | 0.646 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 148 | 2.21 | 0.644 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 149 | 2.21 | 0.638 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 150 | 2.2 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 151 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 152 | 2.22 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 153 | 2.21 | 0.672 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 154 | 2.22 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 155 | 2.22 | 0.663 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 156 | 2.22 | 0.631 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 157 | 2.21 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 158 | 2.22 | 0.645 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 159 | 2.21 | 0.595 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 145.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 160 | 2.21 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 161 | 2.2 | 0.667 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 162 | 2.22 | 0.674 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 164.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 163 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 164 | 2.21 | 0.655 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 165 | 2.2 | 0.681 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 166.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 166 | 2.18 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 167 | 2.18 | 0.629 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 168 | 2.18 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 169 | 2.18 | 0.617 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 170 | 2.18 | 0.605 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 147.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 171 | 2.18 | 0.609 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 172 | 2.18 | 0.622 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 151.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 173 | 2.19 | 0.655 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 174 | 2.08 | 0.646 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 175 | 2.19 | 0.623 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 176 | 2.21 | 0.637 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 177 | 2.21 | 0.611 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 178 | 2.24 | 0.661 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 179 | 2.23 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 180 | 2.22 | 0.656 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 181 | 2.18 | 0.643 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 182 | 2.25 | 0.658 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 183 | 2.11 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 184 | 2.24 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 185 | 2.24 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 186 | 2.24 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 187 | 2.25 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 188 | 2.22 | 0.657 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 189 | 2.24 | 0.665 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 190 | 2.11 | 0.663 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 191 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 192 | 2.22 | 0.649 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 193 | 2.21 | 0.598 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 145.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 194 | 2.22 | 0.624 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 195 | 2.22 | 0.636 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 196 | 2.23 | 0.623 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 197 | 2.24 | 0.628 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 198 | 2.23 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 199 | 2.19 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 200 | 2.23 | 0.649 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 201 | 2.27 | 0.595 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 145.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 202 | 2.23 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 203 | 2.24 | 0.667 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 204 | 2.23 | 0.679 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 165.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 205 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 206 | 2.23 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 207 | 2.23 | 0.674 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 164.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 208 | 2.24 | 0.641 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 209 | 2.2 | 0.644 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 210 | 2.15 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 211 | 2.23 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 212 | 2.23 | 0.673 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 164.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 213 | 2.24 | 0.64 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 214 | 2.32 | 0.637 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 215 | 2.23 | 0.672 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 216 | 2.23 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 217 | 2.12 | 0.617 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 218 | 2.11 | 0.634 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 219 | 2.14 | 0.655 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 220 | 2.12 | 0.646 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 221 | 2.14 | 0.639 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 222 | 2.22 | 0.681 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 166.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 223 | 2.24 | 0.654 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 224 | 2.22 | 0.648 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 225 | 2.21 | 0.628 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 226 | 2.22 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 227 | 2.13 | 0.654 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 228 | 2.25 | 0.677 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 165.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 229 | 2.14 | 0.673 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 164.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 230 | 2.21 | 0.665 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 231 | 2.2 | 0.648 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 232 | 2.2 | 0.571 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 139.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 233 | 2.17 | 0.672 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 234 | 2.23 | 0.675 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 164.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 235 | 2.14 | 0.653 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 236 | 2.23 | 0.647 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 237 | 2.22 | 0.638 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 238 | 2.25 | 0.681 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 166.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 239 | 2.13 | 0.657 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 240 | 2.24 | 0.663 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 241 | 2.25 | 0.635 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 242 | 2.35 | 0.638 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 243 | 2.22 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 244 | 2.21 | 0.629 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 245 | 2.21 | 0.635 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 246 | 2.22 | 0.671 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 163.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 247 | 2.21 | 0.646 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 157.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 248 | 2.21 | 0.612 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 249 | 2.21 | 0.638 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 250 | 2.14 | 0.638 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 251 | 2.22 | 0.62 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 151.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 252 | 2.21 | 0.629 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 253 | 2.21 | 0.618 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.7%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 254 | 2.22 | 0.613 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 255 | 2.22 | 0.664 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 162%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 256 | 2.21 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 257 | 2.19 | 0.641 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.3%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 258 | 2.23 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 259 | 2.22 | 0.642 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 156.6%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 260 | 2.22 | 0.648 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 261 | 2.23 | 0.616 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 150.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 262 | 2.23 | 0.632 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.1%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 263 | 2.21 | 0.639 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 155.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 264 | 2.15 | 0.651 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.8%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 265 | 2.14 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 266 | 2.22 | 0.625 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 152.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 267 | 2.23 | 0.633 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 154.4%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 268 | 2.22 | 0.611 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 149%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 269 | 2.14 | 0.65 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 158.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 270 | 2.28 | 0.662 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 161.5%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 271 | 2.22 | 0.598 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 145.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 272 | 2.15 | 0.657 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 160.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 273 | 2.24 | 0.652 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 159%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 274 | 2.2 | 0.594 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 144.9%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 275 | 2.13 | 0.628 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 153.2%
2025-10-15 | TOK 첨단재료 | UPS 500 KVA | 276 | 2.22 | 0.608 | - | 23 ~ 24 | 0.41 | 148.3%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 - 일부 제품 전압저하 발생. - 주기적 변화추이 관찰 필요 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함 (0.570 ~ 0.681 mΩ) - 출하 참고값 대비 139% ~ 166% 상승 상태 3. 초기값 대비 200% 이상 상승 시, 정밀점검 필요. 4. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고 | 1. 사내 사진 촬영불가