## LSM 정류기
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.02.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 1 | 13.35 | 2.48 | 26 | 2.3 | 107.8%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 2 | 13.35 | 2.44 | 26 | 2.3 | 106.1%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 3 | 13.33 | 2.5 | 26 | 2.3 | 108.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 4 | 13.33 | 2.45 | 26 | 2.3 | 106.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 5 | 13.32 | 2.38 | 26 | 2.3 | 103.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 6 | 13.23 | 2.31 | 26 | 2.3 | 100.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 7 | 13.28 | 2.43 | 26 | 2.3 | 105.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 8 | 13.28 | 2.39 | 26 | 2.3 | 103.9%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSM 정류기 | 9 | 13.26 | 2.47 | 26 | 2.3 | 107.4%
평균 |  |  |  | 13.3033 | 2.4278 |  |  | 105.6%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.5 |  |  | 108.7%
최소값 |  |  |  | 13.23 | 2.31 |  |  | 100.4%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →2.31~2.50mΩ(참고치(2.30mΩ대비 100~109% 수준) / 13.30V/EA 3. 기대수명(4~5년)도래에 따른 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## LSE 초고압동 정류기
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.02.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 1 | 13.71 | 2.54 | 25 | 2.3 | 110.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 2 | 13.57 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 3 | 13.6 | 2.52 | 25 | 2.3 | 109.6%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 4 | 13.63 | 2.56 | 25 | 2.3 | 111.3%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 5 | 13.67 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 6 | 13.63 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 7 | 13.61 | 2.64 | 25 | 2.3 | 114.8%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 8 | 13.61 | 2.61 | 25 | 2.3 | 113.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE초고압동 정류기 | 9 | 13.65 | 2.5 | 25 | 2.3 | 108.7%
평균 |  |  |  | 13.6311 | 2.5411 |  |  | 110.5%
최대값 |  |  |  | 13.71 | 2.64 |  |  | 114.8%
최소값 |  |  |  | 13.57 | 2.5 |  |  | 108.7%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 과충전 →2.50~2.64mΩ(참고치(2.30mΩ대비 109~115% 수준) / 13.63V/EA(권장 부동충전 전압 13.32V/EA) 과충전으로 부동 충전 전압 조정 관리 권고 3. 기대수명(4~5년)도래에 따른 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## LSE 유틸리티동 정류기
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.02.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 1 | 13.6 | 2.45 | 26 | 2.3 | 106.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 2 | 13.74 | 2.56 | 26 | 2.3 | 111.3%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 3 | 13.61 | 2.52 | 26 | 2.3 | 109.6%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 4 | 13.61 | 2.5 | 26 | 2.3 | 108.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 5 | 13.65 | 2.47 | 26 | 2.3 | 107.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 6 | 13.6 | 2.47 | 26 | 2.3 | 107.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 7 | 13.67 | 2.58 | 26 | 2.3 | 112.2%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 8 | 13.71 | 2.5 | 26 | 2.3 | 108.7%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 정류기 | 9 | 13.74 | 2.5 | 26 | 2.3 | 108.7%
평균 |  |  |  | 13.6589 | 2.5056 |  |  | 108.9%
최대값 |  |  |  | 13.74 | 2.58 |  |  | 112.2%
최소값 |  |  |  | 13.6 | 2.45 |  |  | 106.5%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 과충전 →2.45~2.58mΩ(참고치(2.30mΩ대비 107~112% 수준) / 13.66V/EA(권장 부동충전 전압 13.32V/EA) 과충전으로 부동 충전 전압 조정 관리 권고 3. 기대수명(4~5년)도래에 따른 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
총 전압
셀 전압 및 내부저항

## LSE 유틸리티동 발전기
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2020.01.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 발전기 | 1 | 13.22 | 2.85 | 20 | 2.8 | 101.8%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 발전기 | 2 | 13.18 | 3.01 | 20 | 2.8 | 107.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 발전기 | 3 | 13.2 | 2.99 | 20 | 2.8 | 106.8%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE유틸리티동 발전기 | 4 | 13.19 | 2.92 | 20 | 2.8 | 104.3%
평균 |  |  |  | 13.1975 | 2.9425 |  |  | 105.1%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 3.01 |  |  | 107.5%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.85 |  |  | 101.8%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 전압 : 이상없음 →2.31~2.33mΩ(참고치 2.8mΩ 대비 102~108% 수준) / 13.20V/EA 3.기대수명(3년) 초과에 따른 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## LSE 태양광발전 정류기
형 명 | Hi-Ca65 | 제조일자 | 2022.02.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 1 | 12.54 | 5.76 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 2 | 12.51 | 5.89 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 3 | 12.5 | 6.16 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 4 | 12.59 | 5.64 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 5 | 12.58 | 5.56 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 6 | 12.57 | 5.7 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 7 | 12.62 | 5.55 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 8 | 12.62 | 5.5 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE태양광발전 정류기 | 9 | 12.6 | 5.47 | 18 | 제조사 문의 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 12.57 | 5.6922 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 12.62 | 6.16 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 12.5 | 5.47 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 충전전압 : 제조사 문의 →5.47~6.16mΩ / 12.57V/EA (당사 기준 권장 부동충전 전압 13.1~13.2V(25℃기준) 3. 3.기대수명(3년) 초과에 따른 교체 권유 → 제조사 문의 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## LSE(HVDC) 유틸리티동 LVREC
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2022.04.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 1 | 2.18 | 0.7 | 22 | 0.51 | 137.3%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 2 | 2.19 | 0.66 | 22 | 0.51 | 129.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 3 | 2.18 | 0.67 | 22 | 0.51 | 131.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 4 | 2.19 | 0.66 | 22 | 0.51 | 129.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 5 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 6 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 7 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 8 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 9 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 10 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 11 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 12 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 13 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 14 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 15 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 16 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 17 | 2.19 | 0.65 | 22 | 0.51 | 127.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 18 | 2.2 | 0.69 | 22 | 0.51 | 135.3%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 19 | 2.19 | 0.65 | 22 | 0.51 | 127.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 20 | 2.19 | 0.67 | 22 | 0.51 | 131.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 21 | 2.18 | 0.63 | 22 | 0.51 | 123.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 22 | 2.19 | 0.67 | 22 | 0.51 | 131.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 23 | 2.19 | 0.6 | 22 | 0.51 | 117.6%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 24 | 2.18 | 0.62 | 22 | 0.51 | 121.6%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 25 | 2.2 | 0.63 | 22 | 0.51 | 123.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 26 | 2.19 | 0.63 | 22 | 0.51 | 123.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 27 | 2.19 | 0.62 | 22 | 0.51 | 121.6%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 28 | 2.2 | 0.63 | 22 | 0.51 | 123.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 29 | 2.2 | 0.67 | 22 | 0.51 | 131.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 30 | 2.2 | 0.65 | 22 | 0.51 | 127.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 31 | 2.2 | 0.65 | 22 | 0.51 | 127.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 32 | 2.2 | 0.65 | 22 | 0.51 | 127.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 33 | 2.19 | 0.65 | 22 | 0.51 | 127.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 34 | 2.19 | 0.62 | 22 | 0.51 | 121.6%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 35 | 2.2 | 0.66 | 22 | 0.51 | 129.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 36 | 2.2 | 0.64 | 22 | 0.51 | 125.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 37 | 2.19 | 0.63 | 22 | 0.51 | 123.5%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 38 | 2.19 | 0.68 | 22 | 0.51 | 133.3%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 39 | 2.2 | 0.66 | 22 | 0.51 | 129.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 40 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.51 | 129.4%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 41 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 42 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 43 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 44 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 45 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 46 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 47 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 48 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 49 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 50 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 51 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 52 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 53 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 54 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
2026-04-07 | LS일렉트릭 | LSE(HVDC)유틸리티동LV/REC | 55 | 공간협소 측정불가 |  | 22 | 0.51 | 0%
평균 |  |  |  | 2.1929 | 0.65 |  |  | 127%
최대값 |  |  |  | 2.21 | 0.7 |  |  | 137.3%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.6 |  |  | 117%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS차원에서 점검 진행(공간 협소로 일부 전지 측정 불가) 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.18~2.21mΩ(참고치 0.51mΩ 대비 117~137% 수준) / 2.19V/EA 3.기대수명(5~6년) 도래에 따른 교체 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호