## UPS 1-1호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 21일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 군산시청 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | B1층, 전산실 UPS용 | 충전전압(V) | 398
제품명 | ESP200 | AC(A) / DC(A) | 5.9/5.4
수량(EA) | 30EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 2.3
LOT | 2018. 04. 28 | 측정결과 | 내부저항 상승
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.42 | 3.6 | 156.5%
2 | 12.99 | 3.68 | 160%
3 | 12.79 | 3.77 | 163.9%
4 | 13.21 | 3.46 | 150.4%
5 | 12.98 | 3.6 | 156.5%
6 | 12.86 | 3.81 | 165.7%
7 | 12.94 | 3.6 | 156.5%
8 | 13.42 | 3.72 | 161.7%
9 | 13.31 | 3.57 | 155.2%
10 | 13.2 | 3.15 | 137%
11 | 12.74 | 4.01 | 174.3%
12 | 13.57 | 3.64 | 158.3%
13 | 13.16 | 3.67 | 159.6%
14 | 13.19 | 3.32 | 144.3%
15 | 13.3 | 3.05 | 132.6%
16 | 13.18 | 3.31 | 143.9%
17 | 13.35 | 3.27 | 142.2%
18 | 13.24 | 3.07 | 133.5%
19 | 13.56 | 2.91 | 126.5%
20 | 13.21 | 2.45 | 106.5%
21 | 13.78 | 2.68 | 116.5%
22 | 13.39 | 2.93 | 127.4%
23 | 13.21 | 2.95 | 128.3%
24 | 13.49 | 2.84 | 123.5%
25 | 13.58 | 2.95 | 128.3%
26 | 13.44 | 2.64 | 114.8%
27 | 13.32 | 2.71 | 117.8%
28 | 13.49 | 2.6 | 113%
29 | 13.28 | 3.11 | 135.2%
30 | 13.35 | 3.01 | 130.9%
평균 | 13.265 | 3.236 | 140.7%

## UPS 1-2호기
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 21일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 군산시청 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | B1층, 전산실 UPS용 | 충전전압(V) | 398
제품명 | ESP200 | AC(A) / DC(A) | 5.9/5.4
수량(EA) | 30EA | 내부저항(mΩ) 기준(참고) | 2.3
LOT | 2020. 05. 20 | 측정결과
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.22 | 2.451 | 106.6%
2 | 13.19 | 2.343 | 101.9%
3 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
4 | 13.23 | 2.346 | 102%
5 | 13.23 | 2.517 | 109.4%
6 | 13.23 | 2.46 | 107%
7 | 13.26 | 2.427 | 105.5%
8 | 13.24 | 2.37 | 103%
9 | 13.22 | 2.355 | 102.4%
10 | 13.21 | 2.36 | 102.6%
11 | 13.22 | 2.345 | 102%
12 | 13.22 | 2.311 | 100.5%
13 | 13.25 | 2.326 | 101.1%
14 | 13.26 | 2.293 | 99.7%
15 | 13.18 | 2.235 | 97.17%
16 | 13.23 | 2.278 | 99.04%
17 | 13.27 | 2.455 | 106.7%
18 | 13.08 | 2.388 | 103.8%
19 | 13.39 | 2.719 | 118.2%
20 | 13.25 | 2.218 | 96.43%
21 | 13.28 | 2.409 | 104.7%
22 | 13.26 | 2.306 | 100.3%
23 | 13.34 | 2.647 | 115.1%
24 | 13.28 | 2.368 | 103%
25 | 13.4 | 2.408 | 104.7%
26 | 13.46 | 2.636 | 114.6%
27 | 13.37 | 2.667 | 116%
28 | 13.44 | 2.66 | 115.7%
29 | 13.3 | 2.317 | 100.7%
30 | 13.36 | 2.437 | 106%
평균 | 13.2697 | 2.4157 | 105%
설치 일자 | 2020.7월 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 전혀안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 無
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 무