## EE-M53-50-38-C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 15일 | 점검형태 | BS(화재예방 점검활동)
업체명 | 현대오일뱅크 대산공장 | 온도(℃) | 24 ~ 25도
용도,장소 | 정류기용(EE-M53-50-38-C) | 충전전압(V) | 122.3
제품명 | GSL600 | DC(A) | 0.9
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20(201020EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.34 | 97.14%
2 | 2.22 | 0.356 | 101.7%
3 | 2.23 | 0.353 | 100.9%
4 | 2.23 | 0.358 | 102.3%
5 | 2.23 | 0.326 | 93.14%
6 | 2.22 | 0.321 | 91.71%
7 | 2.23 | 0.351 | 100.3%
8 | 2.23 | 0.331 | 94.57%
9 | 2.23 | 0.328 | 93.71%
10 | 2.23 | 0.371 | 106%
11 | 2.22 | 0.344 | 98.29%
12 | 2.22 | 0.333 | 95.14%
13 | 2.22 | 0.352 | 100.6%
14 | 2.23 | 0.375 | 107.1%
15 | 2.23 | 0.334 | 95.43%
16 | 2.23 | 0.308 | 88%
17 | 2.22 | 0.351 | 100.3%
18 | 2.22 | 0.374 | 106.9%
19 | 2.22 | 0.314 | 89.71%
20 | 2.22 | 0.333 | 95.14%
21 | 2.22 | 0.366 | 104.6%
22 | 2.23 | 0.381 | 108.9%
23 | 2.22 | 0.367 | 104.9%
24 | 2.22 | 0.361 | 103.1%
25 | 2.22 | 0.365 | 104.3%
26 | 2.22 | 0.372 | 106.3%
27 | 2.22 | 0.379 | 108.3%
28 | 2.22 | 0.372 | 106.3%
29 | 2.22 | 0.364 | 104%
30 | 2.22 | 0.397 | 113.4%
31 | 2.22 | 0.358 | 102.3%
32 | 2.22 | 0.335 | 95.71%
33 | 2.22 | 0.322 | 92%
34 | 2.22 | 0.349 | 99.71%
35 | 2.21 | 0.331 | 94.57%
36 | 2.22 | 0.385 | 110%
37 | 2.22 | 0.354 | 101.1%
38 | 2.22 | 0.343 | 98%
39 | 2.22 | 0.374 | 106.9%
40 | 2.22 | 0.363 | 103.7%
41 | 2.22 | 0.389 | 111.1%
42 | 2.22 | 0.376 | 107.4%
43 | 2.22 | 0.318 | 90.86%
44 | 2.23 | 0.326 | 93.14%
45 | 2.23 | 0.358 | 102.3%
46 | 2.22 | 0.37 | 105.7%
47 | 2.22 | 0.359 | 102.6%
48 | 2.23 | 0.388 | 110.9%
49 | 2.22 | 0.332 | 94.86%
50 | 2.22 | 0.384 | 109.7%
51 | 2.22 | 0.329 | 94%
52 | 2.22 | 0.32 | 91.43%
53 | 2.22 | 0.389 | 111.1%
54 | 2.23 | 0.365 | 104.3%
55 | 2.23 | 0.332 | 94.86%
평균 | 2.2227 | 0.3532 | 100.9%
설치 일자 | 2021.01.18 (오성산전 설치) | 설치상태(배열,극성,체결상태) | 양호
점검내용 | 전반적으로 전압 및 내부저항 상태 양호함(보안 구역 개소로 사진 촬영 불가) | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 더러움(누액X, 먼지 쌓임)
|  | 마킹 실시여부 | 실시
운영환경 | 24 ~ 25℃ | 취급설명서 유무 | 無
|  | 기타 | -
설치 장소 | 정류기용(EE-M53-50-38-C) | Lot/배열/극성 | 양호
볼트체결 /마킹유무 | 양호 | 취급설명서 부착 유무 | 無

## EE-M53-38-D
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 15일 | 점검형태 | BS(화재예방 점검활동)
업체명 | 현대오일뱅크 대산공장 | 온도(℃) | 24 ~ 25도
용도,장소 | 정류기용(EE-M53-50-38-D) | 충전전압(V) | 122
제품명 | GSL600 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.20(201020EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.36
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.385 | 106.9%
2 | 2.22 | 0.325 | 90.28%
3 | 2.22 | 0.363 | 100.8%
4 | 2.22 | 0.386 | 107.2%
5 | 2.22 | 0.334 | 92.78%
6 | 2.21 | 0.348 | 96.67%
7 | 2.22 | 0.354 | 98.33%
8 | 2.22 | 0.354 | 98.33%
9 | 2.22 | 0.331 | 91.94%
10 | 2.22 | 0.352 | 97.78%
11 | 2.22 | 0.385 | 106.9%
12 | 2.22 | 0.329 | 91.39%
13 | 2.22 | 0.388 | 107.8%
14 | 2.22 | 0.383 | 106.4%
15 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
16 | 2.22 | 0.381 | 105.8%
17 | 2.22 | 0.33 | 91.67%
18 | 2.22 | 0.372 | 103.3%
19 | 2.22 | 0.333 | 92.5%
20 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
21 | 2.22 | 0.373 | 103.6%
22 | 2.25 | 0.384 | 106.7%
23 | 2.22 | 0.363 | 100.8%
24 | 2.22 | 0.379 | 105.3%
25 | 2.22 | 0.385 | 106.9%
26 | 2.22 | 0.333 | 92.5%
27 | 2.22 | 0.353 | 98.06%
28 | 2.22 | 0.367 | 101.9%
29 | 2.21 | 0.388 | 107.8%
30 | 2.22 | 0.332 | 92.22%
31 | 2.22 | 0.353 | 98.06%
32 | 2.22 | 0.399 | 110.8%
33 | 2.22 | 0.368 | 102.2%
34 | 2.22 | 0.357 | 99.17%
35 | 2.22 | 0.382 | 106.1%
36 | 2.22 | 0.378 | 105%
37 | 2.22 | 0.373 | 103.6%
38 | 2.22 | 0.342 | 95%
39 | 2.22 | 0.32 | 88.89%
40 | 2.22 | 0.352 | 97.78%
41 | 2.22 | 0.396 | 110%
42 | 2.22 | 0.375 | 104.2%
43 | 2.22 | 0.349 | 96.94%
44 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
45 | 2.22 | 0.334 | 92.78%
46 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
47 | 2.22 | 0.361 | 100.3%
48 | 2.22 | 0.332 | 92.22%
49 | 2.22 | 0.339 | 94.17%
50 | 2.22 | 0.351 | 97.5%
51 | 2.22 | 0.355 | 98.61%
52 | 2.22 | 0.341 | 94.72%
53 | 2.22 | 0.334 | 92.78%
54 | 2.21 | 0.326 | 90.56%
55 | 2.22 | 0.339 | 94.17%
평균 | 2.22 | 0.35751 | 99.31%
설치 일자 | 2021.01.18 (오성산전 설치) | 설치상태(배열,극성,체결상태) | 양호
점검내용 | 전반적으로 전압 및 내부저항 상태 양호함(보안 구역 개소로 사진 촬영 불가) | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 더러움(누액X, 먼지 쌓임)
|  | 마킹 실시여부 | 실시
운영환경 | 24 ~ 25℃ | 취급설명서 유무 | 無
|  | 기타 | -
설치 장소 | 정류기용(EE-M53-50-38-D) | Lot/배열/극성 | 양호
볼트체결 /마킹유무 | 양호 | 취급설명서 부착 유무 | 無