## 20230220경남지방합동청사
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-02-20 |  | V1.03
발전기1호 ESG300
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
2 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
3 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
4 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
5 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
6 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
7 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
8 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:55
9 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:56
10 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:56
11 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:56
12 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:56
13 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:57
14 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:57
15 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:57
16 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:58
17 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:58
18 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.2 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:59
19 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:59
20 | 30m | 0.52 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 10:59
21 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:00
22 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:00
23 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:01
24 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:01
발전기1호 제어용 ESP130
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.11 |  |  | 60V | 13.75 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:02
2 | 30m | 3.04 |  |  | 60V | 13.61 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:03
발전기2호 ESG300
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
2 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
3 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
4 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
5 | 30m | 0.51 |  |  | 60V | 2.26 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
6 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
7 | 30m | 0.4 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
8 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:06
9 | 30m | 0.44 |  |  | 60V | 2.27 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:07
10 | 30m | 0.48 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:07
11 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:08
12 | 30m | 0.45 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:08
13 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:08
14 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:08
15 | 30m | 0.39 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:08
16 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:09
17 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:09
18 | 30m | 0.47 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:09
19 | 30m | 0.43 |  |  | 60V | 2.21 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:09
20 | 30m | 0.49 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:10
21 | 30m | 0.5 |  |  | 60V | 2.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:10
22 | 30m | 0.41 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:10
23 | 30m | 0.46 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:11
24 | 30m | 0.42 |  |  | 60V | 2.22 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:11
발전기2호 제어용 ESP130
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 3.27 |  |  | 60V | 13.58 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:05
2 | 30m | 3.13 |  |  | 60V | 13.23 |  |  |  | 2023-02-20 | 11:05