## MR1 정류기 #1
형 명 | SLD1000 (쏠라이트) | 제조일자 | S2072314 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 1 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 2 | 2.25 | 2.2 |  | 22 | 0.37 | 594.6%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 3 | 2.26 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 4 | 2.23 | 2.3 |  | 22 | 0.37 | 621.6%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 5 | 2.23 | 2.21 |  | 22 | 0.37 | 597.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 6 | 2.26 | 2.24 |  | 22 | 0.37 | 605.4%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 7 | 2.23 | 2.21 |  | 22 | 0.37 | 597.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 8 | 2.26 | 2.23 |  | 22 | 0.37 | 602.7%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 9 | 2.23 | 2.25 |  | 22 | 0.37 | 608.1%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 10 | 2.23 | 2.21 |  | 22 | 0.37 | 597.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 11 | 2.11 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 12 | 2.24 | 2.24 |  | 22 | 0.37 | 605.4%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 13 | 2.23 | 2.24 |  | 22 | 0.37 | 605.4%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 14 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 15 | 2.23 | 2.23 |  | 22 | 0.37 | 602.7%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 16 | 2.23 | 2.24 |  | 22 | 0.37 | 605.4%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 17 | 2.23 | 2.23 |  | 22 | 0.37 | 602.7%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 18 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 19 | 2.23 | 2.24 |  | 22 | 0.37 | 605.4%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 20 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 21 | 2.23 | 2.24 |  | 22 | 0.37 | 605.4%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 22 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 23 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #1 | 24 | 2.23 | 2.22 |  | 22 | 0.37 | 600%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## MR1 정류기 #2
형 명 | MSB1000 | 제조일자 | 2020.09.11 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 1 | 2.23 | 0.43 |  | 22 | 0.37 | 116.2%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 2 | 2.25 | 0.43 |  | 22 | 0.37 | 116.2%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 3 | 2.26 | 0.41 |  | 22 | 0.37 | 110.8%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 4 | 2.23 | 0.44 |  | 22 | 0.37 | 118.9%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 5 | 2.23 | 0.45 |  | 22 | 0.37 | 121.6%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 6 | 2.26 | 0.42 |  | 22 | 0.37 | 113.5%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 7 | 2.23 | 0.44 |  | 22 | 0.37 | 118.9%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 8 | 2.26 | 0.42 |  | 22 | 0.37 | 113.5%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 9 | 2.23 | 0.43 |  | 22 | 0.37 | 116.2%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 10 | 2.23 | 0.45 |  | 22 | 0.37 | 121.6%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 11 | 2.11 | 1 |  | 22 | 0.37 | 270.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 12 | 2.24 | 0.43 |  | 22 | 0.37 | 116.2%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 13 | 2.23 | 0.41 |  | 22 | 0.37 | 110.8%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 14 | 2.23 | 0.44 |  | 22 | 0.37 | 118.9%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 15 | 2.23 | 0.46 |  | 22 | 0.37 | 124.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 16 | 2.23 | 0.44 |  | 22 | 0.37 | 118.9%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 17 | 2.23 | 0.46 |  | 22 | 0.37 | 124.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 18 | 2.23 | 0.45 |  | 22 | 0.37 | 121.6%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 19 | 2.23 | 0.44 |  | 22 | 0.37 | 118.9%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 20 | 2.23 | 0.46 |  | 22 | 0.37 | 124.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 21 | 2.23 | 0.45 |  | 22 | 0.37 | 121.6%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 22 | 2.23 | 0.47 |  | 22 | 0.37 | 127%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 23 | 2.23 | 0.46 |  | 22 | 0.37 | 124.3%
2023-05-03 | SK 구미산동통합국 | MR1 정류기 #2 | 24 | 2.23 | 0.4 |  | 22 | 0.37 | 108.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진