## 3E-D조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 4월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 안양사옥 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 3E-D조 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 ~ 0.6
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2026.01.12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.57
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.64 | 112.3%
2 | 2.23 | 0.57 | 100%
3 | 2.24 | 0.66 | 115.8%
4 | 2.23 | 0.62 | 108.8%
5 | 2.24 | 0.54 | 94.74%
6 | 2.24 | 0.57 | 100%
7 | 2.24 | 0.55 | 96.49%
8 | 2.24 | 0.62 | 108.8%
9 | 2.24 | 0.67 | 117.5%
10 | 2.24 | 0.54 | 94.74%
11 | 2.24 | 0.61 | 107%
12 | 2.24 | 0.55 | 96.49%
13 | 2.24 | 0.54 | 94.74%
14 | 2.24 | 0.51 | 89.47%
15 | 2.24 | 0.53 | 92.98%
16 | 2.24 | 0.55 | 96.49%
17 | 2.24 | 0.58 | 101.8%
18 | 2.24 | 0.53 | 92.98%
19 | 2.24 | 0.57 | 100%
20 | 2.24 | 0.53 | 92.98%
21 | 2.24 | 0.59 | 103.5%
22 | 2.23 | 0.53 | 92.98%
23 | 2.23 | 0.6 | 105.3%
24 | 2.23 | 0.58 | 101.8%
평균 | 2.2375 | 0.57417 | 100.7%

## 3E-C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 4월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 안양사옥 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 3E-C조 | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 ~ 0.6
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2026.01.12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.58
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.58 | 100%
2 | 2.25 | 0.53 | 91.38%
3 | 2.24 | 0.59 | 101.7%
4 | 2.23 | 0.52 | 89.66%
5 | 2.23 | 0.61 | 105.2%
6 | 2.24 | 0.52 | 89.66%
7 | 2.24 | 0.62 | 106.9%
8 | 2.24 | 0.52 | 89.66%
9 | 2.24 | 0.54 | 93.1%
10 | 2.24 | 0.51 | 87.93%
11 | 2.24 | 0.58 | 100%
12 | 2.24 | 0.55 | 94.83%
13 | 2.24 | 0.64 | 110.3%
14 | 2.24 | 0.65 | 112.1%
15 | 2.24 | 0.62 | 106.9%
16 | 2.25 | 0.57 | 98.28%
17 | 2.24 | 0.65 | 112.1%
18 | 2.24 | 0.64 | 110.3%
19 | 2.24 | 0.62 | 106.9%
20 | 2.23 | 0.58 | 100%
21 | 2.23 | 0.59 | 101.7%
22 | 2.23 | 0.61 | 105.2%
23 | 2.23 | 0.61 | 105.2%
24 | 2.23 | 0.56 | 96.55%
평균 | 2.2379 | 0.58375 | 100.6%

## 3E-B조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 4월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 안양사옥 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 3E-B조 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 ~ 0.6
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2026.01.12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.56
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.57 | 101.8%
2 | 2.24 | 0.64 | 114.3%
3 | 2.24 | 0.57 | 101.8%
4 | 2.23 | 0.52 | 92.86%
5 | 2.23 | 0.5 | 89.29%
6 | 2.24 | 0.52 | 92.86%
7 | 2.24 | 0.56 | 100%
8 | 2.23 | 0.56 | 100%
9 | 2.23 | 0.56 | 100%
10 | 2.24 | 0.61 | 108.9%
11 | 2.24 | 0.52 | 92.86%
12 | 2.23 | 0.53 | 94.64%
13 | 2.23 | 0.64 | 114.3%
14 | 2.24 | 0.62 | 110.7%
15 | 2.24 | 0.6 | 107.1%
16 | 2.24 | 0.51 | 91.07%
17 | 2.24 | 0.52 | 92.86%
18 | 2.24 | 0.57 | 101.8%
19 | 2.24 | 0.52 | 92.86%
20 | 2.24 | 0.55 | 98.21%
21 | 2.24 | 0.54 | 96.43%
22 | 2.24 | 0.58 | 103.6%
23 | 2.24 | 0.57 | 101.8%
24 | 2.24 | 0.61 | 108.9%
평균 | 2.2375 | 0.56208 | 100.4%