## 속초교동_2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100019
점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS
업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.84
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.82
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.78 | 95.12%
2 | 2.24 | 0.753 | 91.83% | 크랙
3 | 2.25 | 0.816 | 99.51%
4 | 2.23 | 0.89 | 108.5%
5 | 2.24 | 0.772 | 94.15% | 크랙
6 | 2.24 | 0.78 | 95.12%
7 | 2.26 | 0.844 | 102.9%
8 | 2.25 | 0.888 | 108.3%
9 | 2.24 | 0.866 | 105.6%
10 | 2.24 | 0.873 | 106.5%
11 | 2.25 | 0.765 | 93.29%
12 | 2.24 | 0.747 | 91.1%
13 | 2.24 | 0.776 | 94.63%
14 | 2.25 | 0.83 | 101.2%
15 | 2.25 | 0.877 | 107%
16 | 2.24 | 0.872 | 106.3%
17 | 2.24 | 0.85 | 103.7%
18 | 2.24 | 0.846 | 103.2%
19 | 2.25 | 0.797 | 97.2%
20 | 2.24 | 0.785 | 95.73%
21 | 2.24 | 0.889 | 108.4%
22 | 2.24 | 0.879 | 107.2%
23 | 2.24 | 0.855 | 104.3%
24 | 2.24 | 0.754 | 91.95%
평균 | 2.2433 | 0.82433 | 100.5%