## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-07-18 | DIG에어가스 | UPS | AS | GSL | 150 | 2022.06.21EC | 2021.08월 | 0.6 | 120 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.19 | 0.67 | 111.7% |  | Max. | 2.2 | 0.73 | 121.7%
2 | 2.2 | 0.67 | 111.7% |  | Min | 2.18 | 0.59 | 98.33%
3 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
4 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
5 | 2.19 | 0.67 | 111.7% |  | Total(V) | 115.79 | 12.8656
6 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
7 | 2.19 | 0.66 | 110%
8 | 2.19 | 0.66 | 110%
9 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
10 | 2.2 | 0.73 | 121.7%
11 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
12 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
13 | 2.2 | 0.66 | 110%
14 | 2.19 | 0.71 | 118.3%
15 | 2.19 | 0.66 | 110%
16 | 2.19 | 0.68 | 113.3%
17 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
18 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
19 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
20 | 2.19 | 0.68 | 113.3%
21 | 2.19 | 0.63 | 105%
22 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
23 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
24 | 2.19 | 0.7 | 116.7%
25 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
26 | 2.19 | 0.66 | 110%
27 | 2.19 | 0.66 | 110%
28 | 2.19 | 0.63 | 105%
29 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
30 | 2.19 | 0.68 | 113.3%
31 | 2.19 | 0.68 | 113.3%
32 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
33 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
34 | 2.19 | 0.63 | 105%
35 | 2.2 | 0.66 | 110%
36 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
37 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
38 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
39 | 2.19 | 0.66 | 110%
40 | 2.19 | 0.63 | 105%
41 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
42 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
43 | 2.19 | 0.63 | 105%
44 | 2.19 | 0.66 | 110%
45 | 2.19 | 0.66 | 110% |  |  |  | 설치 사진
46 | 2.19 | 0.65 | 108.3% |  |  |  | 제품사진
47 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
48 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
49 | 2.2 | 0.67 | 111.7%
50 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
51 | 2.19 | 0.63 | 105%
52 | 2.19 | 0.69 | 115%
53 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
54 | 2.19 | 0.66 | 110%
55 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
56 | 2.19 | 0.66 | 110%
57 | 2.18 | 0.63 | 105%
58 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
59 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
60 | 2.18 | 0.65 | 108.3%
61 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
62 | 2.19 | 0.66 | 110%
63 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
64 | 2.18 | 0.63 | 105%
65 | 2.19 | 0.66 | 110%
66 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
67 | 2.18 | 0.59 | 98.33%
68 | 2.19 | 0.66 | 110%
69 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
70 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
71 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
72 | 2.19 | 0.63 | 105%
73 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
74 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
75 | 2.18 | 0.59 | 98.33%
76 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
77 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
78 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
79 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
80 | 2.19 | 0.66 | 110%
81 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
82 | 2.18 | 0.62 | 103.3%
83 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
84 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
85 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
86 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
87 | 2.19 | 0.66 | 110%
88 | 2.19 | 0.68 | 113.3%
89 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
90 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
91 | 2.19 | 0.66 | 110%
92 | 2.19 | 0.66 | 110%
93 | 2.19 | 0.63 | 105%
94 | 2.19 | 0.66 | 110%
95 | 2.19 | 0.68 | 113.3%
96 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
97 | 2.19 | 0.66 | 110%
98 | 2.19 | 0.63 | 105%
99 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
100 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
101 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
102 | 2.19 | 0.66 | 110%
103 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
104 | 2.19 | 0.63 | 105%
105 | 2.19 | 0.66 | 110%
106 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
107 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
108 | 2.19 | 0.63 | 105%
109 | 2.19 | 0.69 | 115%
110 | 2.19 | 0.63 | 105%
111 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
112 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
113 | 2.19 | 0.64 | 106.7%
114 | 2.19 | 0.61 | 101.7%
115 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
116 | 2.19 | 0.62 | 103.3%
117 | 2.19 | 0.61 | 101.7%
118 | 2.19 | 0.66 | 110%
119 | 2.19 | 0.65 | 108.3%
120 | 2.19 | 0.67 | 111.7%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1
1.UPS
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.19 | 0.67 | 31 | 2.19 | 0.68 | 61 | 2.19 | 0.62 | 91 | 2.19 | 0.66
2 | 2.2 | 0.67 | 32 | 2.19 | 0.64 | 62 | 2.19 | 0.66 | 92 | 2.19 | 0.66
3 | 2.19 | 0.65 | 33 | 2.19 | 0.67 | 63 | 2.19 | 0.65 | 93 | 2.19 | 0.63
4 | 2.19 | 0.64 | 34 | 2.19 | 0.63 | 64 | 2.18 | 0.63 | 94 | 2.19 | 0.66
5 | 2.19 | 0.67 | 35 | 2.2 | 0.66 | 65 | 2.19 | 0.66 | 95 | 2.19 | 0.68
6 | 2.19 | 0.65 | 36 | 2.19 | 0.67 | 66 | 2.19 | 0.64 | 96 | 2.19 | 0.65
7 | 2.19 | 0.66 | 37 | 2.19 | 0.64 | 67 | 2.18 | 0.59 | 97 | 2.19 | 0.66
8 | 2.19 | 0.66 | 38 | 2.19 | 0.64 | 68 | 2.19 | 0.66 | 98 | 2.19 | 0.63
9 | 2.19 | 0.67 | 39 | 2.19 | 0.66 | 69 | 2.19 | 0.67 | 99 | 2.19 | 0.62
10 | 2.2 | 0.73 | 40 | 2.19 | 0.63 | 70 | 2.19 | 0.65 | 100 | 2.19 | 0.65
11 | 2.19 | 0.64 | 41 | 2.19 | 0.67 | 71 | 2.19 | 0.62 | 101 | 2.19 | 0.65
12 | 2.19 | 0.65 | 42 | 2.19 | 0.65 | 72 | 2.19 | 0.63 | 102 | 2.19 | 0.66
13 | 2.2 | 0.66 | 43 | 2.19 | 0.63 | 73 | 2.19 | 0.64 | 103 | 2.19 | 0.67
14 | 2.19 | 0.71 | 44 | 2.19 | 0.66 | 74 | 2.19 | 0.62 | 104 | 2.19 | 0.63
15 | 2.19 | 0.66 | 45 | 2.19 | 0.66 | 75 | 2.18 | 0.59 | 105 | 2.19 | 0.66
16 | 2.19 | 0.68 | 46 | 2.19 | 0.65 | 76 | 2.19 | 0.65 | 106 | 2.19 | 0.64
17 | 2.19 | 0.67 | 47 | 2.19 | 0.64 | 77 | 2.19 | 0.65 | 107 | 2.19 | 0.65
18 | 2.19 | 0.67 | 48 | 2.19 | 0.65 | 78 | 2.19 | 0.67 | 108 | 2.19 | 0.63
19 | 2.19 | 0.65 | 49 | 2.2 | 0.67 | 79 | 2.19 | 0.65 | 109 | 2.19 | 0.69
20 | 2.19 | 0.68 | 50 | 2.19 | 0.64 | 80 | 2.19 | 0.66 | 110 | 2.19 | 0.63
21 | 2.19 | 0.63 | 51 | 2.19 | 0.63 | 81 | 2.19 | 0.65 | 111 | 2.19 | 0.64
22 | 2.19 | 0.67 | 52 | 2.19 | 0.69 | 82 | 2.18 | 0.62 | 112 | 2.19 | 0.62
23 | 2.19 | 0.64 | 53 | 2.19 | 0.67 | 83 | 2.19 | 0.62 | 113 | 2.19 | 0.64
24 | 2.19 | 0.7 | 54 | 2.19 | 0.66 | 84 | 2.19 | 0.65 | 114 | 2.19 | 0.61
25 | 2.19 | 0.65 | 55 | 2.19 | 0.64 | 85 | 2.19 | 0.65 | 115 | 2.19 | 0.65
26 | 2.19 | 0.66 | 56 | 2.19 | 0.66 | 86 | 2.19 | 0.62 | 116 | 2.19 | 0.62
27 | 2.19 | 0.66 | 57 | 2.18 | 0.63 | 87 | 2.19 | 0.66 | 117 | 2.19 | 0.61
28 | 2.19 | 0.63 | 58 | 2.19 | 0.64 | 88 | 2.19 | 0.68 | 118 | 2.19 | 0.66
29 | 2.19 | 0.65 | 59 | 2.19 | 0.65 | 89 | 2.19 | 0.64 | 119 | 2.19 | 0.65
30 | 2.19 | 0.68 | 60 | 2.18 | 0.65 | 90 | 2.19 | 0.65 | 120 | 2.19 | 0.67