## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 9월 9일 | 점검형태 | BS
업체명 | NS홈쇼핑 본관 | 온도(℃) | 26.7 ~ 27.1
용도,장소 | 발전기 제어용 1호기, 2호기 | 충전전압(V) | 26.86 ~ 27.12
제품명 | ESP130-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 4EA(2EA*2호기) | AC(A) | 0
LOT | 2024.05.14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.56 | 2.97 | 99% | 1호기
2 | 13.56 | 2.98 | 99.33%
3 | 13.42 | 3.01 | 100.3% | 2호기
4 | 13.44 | 2.97 | 99%
평균 | 13.495 | 2.9825 | 99.42%