## VGS1200
형 명 | VGS1200 | 제조일자 | 2021.10.28 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 1 | 2.24 | 0.91 | 26.6 | 0.39 | 233.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 2 | 2.24 | 0.91 | 26.6 | 0.39 | 233.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 3 | 2.24 | 1 | 26.6 | 0.39 | 256.4%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 4 | 2.23 | 0.95 | 26.6 | 0.39 | 243.6%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 5 | 2.24 | 0.92 | 26.6 | 0.39 | 235.9%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 6 | 2.24 | 0.95 | 26.6 | 0.39 | 243.6%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 7 | 2.24 | 0.85 | 26.6 | 0.39 | 217.9%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 8 | 2.24 | 1.08 | 26.6 | 0.39 | 276.9%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 9 | 2.24 | 0.85 | 26.6 | 0.39 | 217.9%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 10 | 2.24 | 0.83 | 26.6 | 0.39 | 212.8%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 11 | 2.23 | 0.86 | 26.6 | 0.39 | 220.5%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 12 | 2.23 | 0.89 | 26.6 | 0.39 | 228.2%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 13 | 2.23 | 0.99 | 26.6 | 0.39 | 253.8%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 14 | 2.23 | 0.87 | 26.6 | 0.39 | 223.1%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 15 | 2.23 | 0.83 | 26.6 | 0.39 | 212.8%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 16 | 2.23 | 0.95 | 26.6 | 0.39 | 243.6%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 17 | 2.24 | 0.92 | 26.6 | 0.39 | 235.9%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 18 | 2.25 | 0.86 | 26.6 | 0.39 | 220.5%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 19 | 2.19 | 0.44 | 26.6 | 0.39 | 112.8%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 20 | 2.24 | 0.97 | 26.6 | 0.39 | 248.7%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 21 | 2.23 | 0.82 | 26.6 | 0.39 | 210.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 22 | 2.23 | 0.96 | 26.6 | 0.39 | 246.2%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 23 | 2.24 | 0.92 | 26.6 | 0.39 | 235.9%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 24 | 2.24 | 0.85 | 26.6 | 0.39 | 217.9%
평균 |  |  |  | 2.2322 | 0.89083 |  |  | 228.4%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 1.08 |  |  | 276.9%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.44 |  |  | 112.8%
점검내용 | 1. 24.10.02 방전 테스트 진행 → #19번 전지 전압 DROP현상으로 인한 AS요청 2. #19번(-) 극주 동인서트-납 박리로 인한 내부저항 증가 3. 나머지 전지 전압 및 내부저항(VGS볼트부 측정): 이상없음 4. 단자 조임상태 확인 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#19번 전지(-) 극주
동인서트-납 내부저항

## VGS600
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2022.06.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 1 | 2.24 | 1 | 26.6 | 0.52 | 192.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 2 | 2.24 | 1.28 | 26.6 | 0.52 | 246.2%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 3 | 2.24 | 1.04 | 26.6 | 0.52 | 200%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 4 | 2.24 | 1.23 | 26.6 | 0.52 | 236.5%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 5 | 2.24 | 1.14 | 26.6 | 0.52 | 219.2%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 6 | 2.24 | 1.12 | 26.6 | 0.52 | 215.4%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 7 | 2.24 | 1.14 | 26.6 | 0.52 | 219.2%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 8 | 2.24 | 1.26 | 26.6 | 0.52 | 242.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 9 | 2.24 | 1.19 | 26.6 | 0.52 | 228.8%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 10 | 2.25 | 1.26 | 26.6 | 0.52 | 242.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 11 | 2.24 | 1.1 | 26.6 | 0.52 | 211.5%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 12 | 2.24 | 1.22 | 26.6 | 0.52 | 234.6%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 13 | 2.24 | 1.14 | 26.6 | 0.52 | 219.2%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 14 | 2.24 | 1.21 | 26.6 | 0.52 | 232.7%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 15 | 2.24 | 1.21 | 26.6 | 0.52 | 232.7%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 16 | 2.24 | 1.11 | 26.6 | 0.52 | 213.5%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 17 | 2.24 | 1.25 | 26.6 | 0.52 | 240.4%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 18 | 2.24 | 1.16 | 26.6 | 0.52 | 223.1%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 19 | 2.24 | 1.13 | 26.6 | 0.52 | 217.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 20 | 2.24 | 1.24 | 26.6 | 0.52 | 238.5%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 21 | 2.24 | 1.19 | 26.6 | 0.52 | 228.8%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 22 | 2.24 | 1.13 | 26.6 | 0.52 | 217.3%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 23 | 2.24 | 1.17 | 26.6 | 0.52 | 225%
2024-10-10 | LG U+ 일도국사 | 전산실 | 24 | 2.24 | 1.25 | 26.6 | 0.52 | 240.4%
평균 |  |  |  | 2.24 | 1.1738 |  |  | 225.7%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 1.28 |  |  | 246.2%
최소값 |  |  |  | 2.24 | 1 |  |  | 192.3%
점검내용 | 1.BS활동 차 점검진행 2.전지 전압 및 내부저항(VGS볼트부 측정) : 이상없음 →2.24V/EA / 1.00~1.25mΩ 3.단자조임 상태 확인 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호