## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 10월 25일 | 점검형태 | AS
업체명 | 강동냉장 제2공장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 4층 전기실 정류기용 | 충전전압(V) | 117.4
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.06.08 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.5 | 3.57 | 102%
2 | 13.52 | 3.58 | 102.3%
3 | 13.5 | 3.48 | 99.43%
4 | 13.39 | 3.51 | 100.3%
5 | 13.39 | 3.62 | 103.4%
6 | 9.72 | O.F | O.F
7 | 13.51 | 3.54 | 101.1%
8 | 13.39 | 3.46 | 98.86%
9 | 13.51 | 3.35 | 95.71%
평균 | 13.0478 | 3.5138 | 97.29%