## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 2월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 수도군단 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 397.3
제품명 | GSL1200 | DC(A) | 1.8
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 1.5
LOT | 2016.08.06(1608061EA) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.34
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.38 | 111.8%
2 | 2.21 | 0.434 | 127.6%
3 | 2.21 | 0.413 | 121.5%
4 | 2.21 | 0.469 | 137.9%
5 | 2.21 | 0.493 | 145%
6 | 2.21 | 0.476 | 140%
7 | 2.21 | 0.447 | 131.5%
8 | 2.21 | 0.41 | 120.6%
9 | 2.21 | 0.41 | 120.6%
10 | 2.21 | 0.469 | 137.9%
11 | 2.22 | 0.434 | 127.6%
12 | 2.21 | 0.449 | 132.1%
13 | 2.21 | 0.43 | 126.5%
14 | 2.21 | 0.396 | 116.5%
15 | 2.2 | 0.43 | 126.5%
16 | 2.2 | 0.423 | 124.4%
17 | 2.21 | 0.422 | 124.1%
18 | 2.21 | 0.414 | 121.8%
19 | 2.19 | 0.44 | 129.4%
20 | 2.21 | 0.47 | 138.2%
21 | 2.2 | 0.436 | 128.2%
22 | 2.21 | 0.384 | 112.9%
23 | 2.21 | 0.407 | 119.7%
24 | 2.21 | 0.405 | 119.1%
25 | 2.19 | 0.451 | 132.6%
26 | 2.21 | 0.472 | 138.8%
27 | 2.22 | 0.408 | 120%
28 | 2.22 | 0.411 | 120.9%
29 | 2.22 | 0.411 | 120.9%
30 | 2.22 | 0.469 | 137.9%
31 | 2.21 | 0.438 | 128.8%
32 | 2.19 | 0.365 | 107.4%
33 | 2.19 | 0.42 | 123.5%
34 | 2.2 | 0.366 | 107.6%
35 | 2.22 | 0.417 | 122.6%
36 | 2.2 | 0.385 | 113.2%
37 | 2.2 | 0.373 | 109.7%
38 | 2.2 | 0.353 | 103.8%
39 | 2.2 | 0.361 | 106.2%
40 | 2.21 | 0.464 | 136.5%
41 | 2.21 | 0.378 | 111.2%
42 | 2.21 | 0.426 | 125.3%
43 | 2.21 | 0.377 | 110.9%
44 | 2.19 | 0.385 | 113.2%
45 | 2.21 | 0.396 | 116.5%
46 | 2.21 | 0.371 | 109.1%
47 | 2.21 | 0.374 | 110%
48 | 2.21 | 0.39 | 114.7%
49 | 2.21 | 0.356 | 104.7%
50 | 2.2 | 0.366 | 107.6%
51 | 2.2 | 0.395 | 116.2%
52 | 2.2 | 0.386 | 113.5%
53 | 2.2 | 0.355 | 104.4%
54 | 2.2 | 0.377 | 110.9%
55 | 2.19 | 0.362 | 106.5%
56 | 2.2 | 0.356 | 104.7%
57 | 2.21 | 0.373 | 109.7%
58 | 2.21 | 0.391 | 115%
59 | 2.21 | 0.353 | 103.8%
60 | 2.21 | 0.392 | 115.3%
61 | 2.21 | 0.404 | 118.8%
62 | 2.21 | 0.386 | 113.5%
63 | 2.2 | 0.472 | 138.8%
64 | 2.2 | 0.464 | 136.5%
65 | 2.2 | 0.482 | 141.8%
66 | 2.19 | 0.449 | 132.1%
67 | 2.2 | 0.419 | 123.2%
68 | 2.19 | 0.428 | 125.9%
69 | 2.2 | 0.487 | 143.2%
70 | 2.19 | 0.419 | 123.2%
71 | 2.2 | 0.445 | 130.9%
72 | 2.21 | 0.356 | 104.7%
73 | 2.21 | 0.415 | 122.1%
74 | 2.2 | 0.386 | 113.5%
75 | 2.19 | 0.476 | 140%
76 | 2.2 | 0.415 | 122.1%
77 | 2.21 | 0.367 | 107.9%
78 | 2.21 | 0.416 | 122.4%
79 | 2.2 | 0.489 | 143.8%
80 | 2.21 | 0.361 | 106.2%
81 | 2.2 | 0.44 | 129.4%
82 | 2.2 | 0.353 | 103.8%
83 | 2.21 | 0.408 | 120%
84 | 2.21 | 0.395 | 116.2%
85 | 2.21 | 0.443 | 130.3%
86 | 2.21 | 0.432 | 127.1%
87 | 2.21 | 0.484 | 142.4%
88 | 2.21 | 0.457 | 134.4%
89 | 2.2 | 0.462 | 135.9%
90 | 2.2 | 0.504 | 148.2%
평균 | 2.2056 | 0.41531 | 122.2%