## 전산용 UPS1
형 명 | RP 250 | 제조일자 | 2022.01.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 1 | 13.22 | 2.85 | 22 | 2.7 | 105.6%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 2 | 13.22 | 2.82 | 22 | 2.7 | 104.4%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 3 | 13.23 | 2.79 | 22 | 2.7 | 103.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 4 | 13.22 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 5 | 13.22 | 2.8 | 22 | 2.7 | 103.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 6 | 13.24 | 2.8 | 22 | 2.7 | 103.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 7 | 13.22 | 2.84 | 22 | 2.7 | 105.2%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 8 | 13.21 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 9 | 13.22 | 2.79 | 22 | 2.7 | 103.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 10 | 13.23 | 2.79 | 22 | 2.7 | 103.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 11 | 13.23 | 2.76 | 22 | 2.7 | 102.2%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 12 | 13.23 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 13 | 13.22 | 2.86 | 22 | 2.7 | 105.9%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 14 | 13.25 | 2.76 | 22 | 2.7 | 102.2%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 15 | 13.24 | 2.78 | 22 | 2.7 | 103%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 16 | 13.23 | 2.74 | 22 | 2.7 | 101.5%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 17 | 13.23 | 2.77 | 22 | 2.7 | 102.6%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 18 | 13.23 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 19 | 13.27 | 2.8 | 22 | 2.7 | 103.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 20 | 13.26 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 21 | 13.25 | 2.77 | 22 | 2.7 | 102.6%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 22 | 13.26 | 2.72 | 22 | 2.7 | 100.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 23 | 13.24 | 2.73 | 22 | 2.7 | 101.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 24 | 13.24 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 25 | 13.25 | 2.84 | 22 | 2.7 | 105.2%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 26 | 13.23 | 2.83 | 22 | 2.7 | 104.8%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 27 | 13.23 | 2.84 | 22 | 2.7 | 105.2%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 28 | 13.23 | 2.82 | 22 | 2.7 | 104.4%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 29 | 13.22 | 2.82 | 22 | 2.7 | 104.4%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 30 | 13.22 | 2.81 | 22 | 2.7 | 104.1%
평균 |  |  |  | 13.233 | 2.7997 |  |  | 103.7%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 2.86 |  |  | 105.9%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 2.72 |  |  | 100.7%
점검내용 | 1. B/S 지원 차 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.23V/EA / 2.72~2.86mΩ 3. 권장기대수명(3年) 종료 도래로 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## 전산용 UPS2-1
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2024.06.27 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 1 | 13.23 | 2.15 | 22 | 2.3 | 93.48%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 2 | 13.22 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 3 | 13.23 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 4 | 13.26 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 5 | 13.24 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 6 | 13.25 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 7 | 12.9 | 6.81 | 22 | 2.3 | 296.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 8 | 13.29 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 9 | 13.27 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 10 | 13.31 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 11 | 13.23 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 12 | 13.23 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 13 | 13.31 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 14 | 13.22 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 15 | 13.3 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 16 | 13.29 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 17 | 13.27 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 18 | 13.3 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 19 | 13.22 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 20 | 13.22 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 21 | 13.21 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 22 | 13.29 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 23 | 13.31 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 24 | 13.31 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 25 | 13.23 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 26 | 13.24 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 27 | 13.23 | 2.22 | 22 | 2.3 | 96.52%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 28 | 13.22 | 2.16 | 22 | 2.3 | 93.91%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 29 | 13.25 | 2.2 | 22 | 2.3 | 95.65%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 30 | 13.22 | 2.15 | 22 | 2.3 | 93.48%
평균 |  |  |  | 13.2433 | 2.3853 |  |  | 103.7%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 6.81 |  |  | 296.1%
최소값 |  |  |  | 12.9 | 2.15 |  |  | 93.48%
점검내용 | 1.내부저항상승으로 인한 AS 점검 2. #7번 전지 전압 및 내부저항 : 12.90V / 6.81mΩ(참고치 (2.30mΩ) 대비 200% 이상 상승) 3. 이외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.24V/EA / 2.15~2.39mΩ 4. #7번 전지 내부저항상승으로 인한 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## 전산용 UPS2-2
형 명 | ESP 200 | 제조일자 | 2024.06.27 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 1 | 13.26 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 2 | 13.26 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 3 | 13.26 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 4 | 13.27 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 5 | 13.27 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 6 | 13.25 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 7 | 13.25 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 8 | 13.26 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 9 | 13.26 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 10 | 13.26 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 11 | 13.26 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 12 | 13.25 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 13 | 13.21 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 14 | 13.25 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 15 | 13.23 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 16 | 13.24 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 17 | 13.24 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 18 | 13.07 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 19 | 13.25 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 20 | 13.24 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 21 | 13.25 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 22 | 13.25 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 23 | 13.25 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 24 | 13.26 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 25 | 13.24 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 26 | 13.23 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 27 | 13.25 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 28 | 13.25 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 29 | 13.26 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-2 | 30 | 13.26 | 2.21 | 22 | 2.3 | 96.09%
평균 |  |  |  | 13.2447 | 2.18 |  |  | 98.84%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 2.33 |  |  | 101.3%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 2.21 |  |  | 96.09%
점검내용 | 1. B/S 지원 차 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.24V/EA / 2.21~2.33mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## 설비용UPS
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2023.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 1 | 13.07 | 3.3 | 22 | 3.4 | 97.06%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 2 | 13.06 | 3.31 | 22 | 3.4 | 97.35%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 3 | 13.05 | 3.31 | 22 | 3.4 | 97.35%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 4 | 13.07 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 5 | 13.06 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 6 | 13.05 | 3.3 | 22 | 3.4 | 97.06%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 7 | 13.07 | 3.31 | 22 | 3.4 | 97.35%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 8 | 13.06 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 9 | 13.06 | 3.3 | 22 | 3.4 | 97.06%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 10 | 13.03 | 3.29 | 22 | 3.4 | 96.76%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 11 | 13.02 | 3.31 | 22 | 3.4 | 97.35%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 12 | 13.03 | 3.36 | 22 | 3.4 | 98.82%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 13 | 13.05 | 3.34 | 22 | 3.4 | 98.24%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 14 | 13.05 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 15 | 13.06 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 16 | 13.05 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 17 | 13.06 | 3.28 | 22 | 3.4 | 96.47%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 18 | 13.04 | 3.38 | 22 | 3.4 | 99.41%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 19 | 13.07 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 20 | 13.07 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 21 | 13.06 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 22 | 13.06 | 3.26 | 22 | 3.4 | 95.88%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 23 | 13.07 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 24 | 13.06 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 25 | 13.08 | 3.28 | 22 | 3.4 | 96.47%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 26 | 13.04 | 3.29 | 22 | 3.4 | 96.76%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 27 | 13.08 | 3.24 | 22 | 3.4 | 95.29%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 28 | 13.08 | 3.26 | 22 | 3.4 | 95.88%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 29 | 13.08 | 3.28 | 22 | 3.4 | 96.47%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 설비용 UPS | 30 | 13.07 | 3.27 | 22 | 3.4 | 96.18%
평균 |  |  |  | 13.0587 | 2.18 |  |  | 96.71%
최대값 |  |  |  | 13.08 | 3.38 |  |  | 99.41%
최소값 |  |  |  | 13.02 | 3.24 |  |  | 95.29%
점검내용 | 1. B/S 지원 차 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.06V/EA / 3.24~3.38mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## 발전기 시동용
형 명 | RP 200 | 제조일자 | 2023.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.26 | 2.76 | 15 | 2.8 | 98.57%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.28 | 2.74 | 15 | 2.8 | 97.86%
평균 |  |  |  | 13.27 | 2.75 |  |  | 98.21%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 2.76 |  |  | 98.57%
최소값 |  |  |  | 13.26 | 2.74 |  |  | 97.86%
점검내용 | 1. B/S 지원 차 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.27V/EA / 2.74~2.76mΩ 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역