## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인천공항 제1여객터미널 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | T1 데이터통신시스템용 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | ESP40-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 4EA | AC(A) | 0
LOT | 2024.08.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.46 | 8.3 | 103.8%
2 | 13.47 | 7.81 | 97.62%
3 | 13.49 | 7.59 | 94.88%
4 | 13.36 | 15.56 | 194.5%
평균 | 13.445 | 9.815 | 122.7%