## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 11일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인천교통공사 검단전기주재소 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 대피구#4 | 충전전압(V) | 121.5
제품명 | VGS100 | DC(A) | 1.3
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 1
LOT | 2024.04.24 | 내부저항(mΩ) 참고치(상단부 평균) | 1.98
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 2.03 | 102.5%
2 | 2.22 | 2.07 | 104.5%
3 | 2.23 | 2.01 | 101.5%
4 | 2.23 | 1.94 | 97.98%
5 | 2.23 | 1.82 | 91.92%
6 | 2.22 | 2.06 | 104%
7 | 2.18 | 1.88 | 94.95%
8 | 2.24 | 2.17 | 109.6%
9 | 2.24 | 2.34 | 118.2%
10 | 2.23 | 2.24 | 113.1%
11 | 2.23 | 2.25 | 113.6%
12 | 2.22 | 2.06 | 104%
13 | 2.23 | 1.94 | 97.98%
14 | 2.22 | 2.15 | 108.6%
15 | 2.22 | 1.8 | 90.91%
16 | 2.22 | 1.93 | 97.47%
17 | 2.16 | 1.89 | 95.45%
18 | 2.15 | 1.87 | 94.44%
19 | 2.23 | 2.11 | 106.6%
20 | 2.22 | 1.94 | 97.98%
21 | 2.22 | 2.12 | 107.1%
22 | 2.21 | 2.05 | 103.5%
23 | 2.21 | 1.9 | 95.96%
24 | 2.22 | 2.18 | 110.1%
25 | 2.14 | 1.75 | 88.38%
26 | 2.18 | 1.8 | 90.91%
27 | 2.22 | 2.11 | 106.6%
28 | 2.22 | 2.23 | 112.6%
29 | 2.21 | 1.84 | 92.93%
30 | 2.23 | 2.17 | 109.6%
31 | 2.14 | 1.78 | 89.9%
32 | 2.2 | 1.82 | 91.92%
33 | 2.2 | 1.83 | 92.42%
34 | 2.2 | 1.81 | 91.41%
35 | 2.2 | 1.89 | 95.45%
36 | 2.21 | 1.71 | 86.36%
37 | 2.19 | 2 | 101%
38 | 2.2 | 1.97 | 99.49%
39 | 2.19 | 1.85 | 93.43%
40 | 2.2 | 2.06 | 104%
41 | 2.13 | 1.97 | 99.49%
42 | 2.19 | 2.03 | 102.5%
43 | 2.2 | 1.85 | 93.43%
44 | 2.11 | 1.84 | 92.93%
45 | 2.19 | 1.98 | 100%
46 | 2.2 | 1.78 | 89.9%
47 | 2.19 | 1.9 | 95.96%
48 | 2.2 | 2 | 101%
49 | 2.2 | 1.82 | 91.92%
50 | 2.2 | 1.99 | 100.5%
51 | 2.2 | 2.43 | 122.7%
52 | 2.2 | 1.96 | 98.99%
53 | 2.2 | 1.98 | 100%
54 | 2.2 | 2.08 | 105.1%
55 | 2.15 | 1.8 | 90.91%
평균 | 2.2018 | 1.9778 | 99.89%