## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 8월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 용인경전철 강남대역 | 온도(℃) | 26.5 ~ 26.7
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 399.7
제품명 | GSL250 | DC(A) | 1.9
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 1.9
LOT | 2024.11.05(241105EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.51
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.66 | 129.4%
2 | 2.22 | 0.95 | 186.3%
3 | 2.21 | 0.82 | 160.8%
4 | 2.23 | 0.7 | 137.3%
5 | 2.21 | 0.87 | 170.6%
6 | 2.23 | 0.86 | 168.6%
7 | 2.22 | 0.84 | 164.7%
8 | 2.22 | 0.86 | 168.6%
9 | 2.24 | 0.71 | 139.2%
10 | 2.21 | 1.08 | 211.8%
11 | 2.19 | 1.21 | 237.3%
12 | 2.19 | 1.01 | 198%
13 | 2.22 | 1.04 | 203.9%
14 | 2.2 | 1.18 | 231.4%
15 | 2.21 | 0.85 | 166.7%
16 | 2.23 | 0.84 | 164.7%
17 | 2.2 | 0.98 | 192.2%
18 | 2.22 | 0.97 | 190.2%
19 | 2.22 | 0.89 | 174.5%
20 | 2.23 | 0.69 | 135.3%
21 | 2.24 | 0.79 | 154.9%
22 | 2.18 | 0.91 | 178.4%
23 | 2.16 | 1.49 | 292.2%
24 | 2.19 | 0.96 | 188.2%
25 | 2.2 | 0.76 | 149%
26 | 2.19 | 1.14 | 223.5%
27 | 2.18 | 0.94 | 184.3%
28 | 2.19 | 0.98 | 192.2%
29 | 2.19 | 1.36 | 266.7%
30 | 2.12 | 1.59 | 311.8%
31 | 2.19 | 1.02 | 200%
32 | 2.2 | 1.33 | 260.8%
33 | 2.19 | 1.02 | 200%
34 | 2.2 | 1.31 | 256.9%
35 | 2.19 | 0.94 | 184.3%
36 | 2.21 | 0.94 | 184.3%
37 | 2.21 | 1.02 | 200%
38 | 2.22 | 0.98 | 192.2%
39 | 2.23 | 1.12 | 219.6%
40 | 2.24 | 0.63 | 123.5%
41 | 2.24 | 0.7 | 137.3%
42 | 2.21 | 0.77 | 151%
43 | 2.21 | 0.91 | 178.4%
44 | 2.19 | 1.4 | 274.5%
45 | 2.21 | 0.7 | 137.3%
46 | 2.21 | 0.93 | 182.4%
47 | 2.2 | 0.88 | 172.5%
48 | 2.22 | 0.83 | 162.7%
49 | 2.2 | 0.91 | 178.4%
50 | 2.2 | 0.95 | 186.3%
51 | 2.2 | 0.87 | 170.6%
52 | 2.2 | 1.07 | 209.8%
53 | 2.17 | 1.4 | 274.5%
54 | 2.2 | 1.2 | 235.3%
55 | 2.18 | 1.08 | 211.8%
56 | 2.19 | 1.11 | 217.6%
57 | 2.08 | 1.33 | 260.8%
58 | 2.19 | 1.18 | 231.4%
59 | 2.21 | 0.77 | 151%
60 | 2.24 | 0.75 | 147.1%
61 | 2.23 | 0.75 | 147.1%
62 | 2.21 | 0.89 | 174.5%
63 | 2.21 | 0.58 | 113.7%
64 | 2.19 | 0.7 | 137.3%
65 | 2.18 | 0.96 | 188.2%
66 | 2.18 | 0.87 | 170.6%
67 | 2.23 | 0.64 | 125.5%
68 | 2.23 | 0.84 | 164.7%
69 | 2.23 | 0.65 | 127.5%
70 | 2.22 | 0.64 | 125.5%
71 | 2.21 | 0.87 | 170.6%
72 | 2.23 | 0.69 | 135.3%
73 | 2.24 | 0.77 | 151%
74 | 2.24 | 0.66 | 129.4%
75 | 2.24 | 0.72 | 141.2%
76 | 2.23 | 0.76 | 149%
77 | 2.24 | 0.71 | 139.2%
78 | 2.24 | 0.64 | 125.5%
79 | 2.24 | 0.69 | 135.3%
80 | 2.25 | 0.7 | 137.3%
81 | 2.24 | 0.7 | 137.3%
82 | 2.24 | 0.75 | 147.1%
83 | 2.23 | 0.69 | 135.3%
84 | 2.22 | 0.69 | 135.3%
85 | 2.22 | 0.79 | 154.9%
86 | 2.23 | 0.77 | 151%
87 | 2.24 | 0.82 | 160.8%
88 | 2.21 | 0.89 | 174.5%
89 | 2.23 | 0.98 | 192.2%
90 | 2.22 | 0.76 | 149%
91 | 2.22 | 0.98 | 192.2%
92 | 2.22 | 0.76 | 149%
93 | 2.23 | 0.81 | 158.8%
94 | 2.21 | 0.74 | 145.1%
95 | 2.22 | 0.64 | 125.5%
96 | 2.21 | 0.71 | 139.2%
97 | 2.2 | 0.91 | 178.4%
98 | 2.22 | 0.62 | 121.6%
99 | 2.23 | 0.76 | 149%
100 | 2.23 | 0.65 | 127.5%
101 | 2.24 | 0.68 | 133.3%
102 | 2.23 | 0.7 | 137.3%
103 | 2.19 | 0.91 | 178.4%
104 | 2.21 | 0.79 | 154.9%
105 | 2.23 | 0.71 | 139.2%
106 | 2.23 | 0.76 | 149%
107 | 2.22 | 0.71 | 139.2%
108 | 2.22 | 0.84 | 164.7%
109 | 2.18 | 0.84 | 164.7%
110 | 2.21 | 0.73 | 143.1%
111 | 2.23 | 0.77 | 151%
112 | 2.24 | 0.65 | 127.5%
113 | 2.21 | 0.75 | 147.1%
114 | 2.21 | 0.96 | 188.2%
115 | 2.24 | 0.66 | 129.4%
116 | 2.24 | 0.69 | 135.3%
117 | 2.2 | 0.9 | 176.5%
118 | 2.2 | 0.87 | 170.6%
119 | 2.25 | 0.71 | 139.2%
120 | 2.24 | 0.69 | 135.3%
121 | 2.23 | 0.69 | 135.3%
122 | 2.22 | 0.82 | 160.8%
123 | 2.22 | 0.75 | 147.1%
124 | 2.24 | 0.7 | 137.3%
125 | 2.25 | 0.72 | 141.2%
126 | 2.24 | 0.71 | 139.2%
127 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
128 | 2.24 | 0.6 | 117.6%
129 | 2.23 | 0.74 | 145.1%
130 | 2.24 | 0.61 | 119.6%
131 | 2.23 | 0.59 | 115.7%
132 | 2.23 | 0.66 | 129.4%
133 | 2.23 | 0.67 | 131.4%
134 | 2.24 | 0.67 | 131.4%
135 | 2.25 | 0.63 | 123.5%
136 | 2.24 | 0.71 | 139.2%
137 | 2.24 | 0.74 | 145.1%
138 | 2.24 | 0.77 | 151%
139 | 2.24 | 0.72 | 141.2%
140 | 2.25 | 0.69 | 135.3%
141 | 2.22 | 0.76 | 149%
142 | 2.19 | 0.74 | 145.1%
143 | 2.22 | 0.78 | 152.9%
144 | 2.23 | 1.01 | 198%
145 | 2.22 | 0.72 | 141.2%
146 | 2.24 | 0.75 | 147.1%
147 | 2.24 | 0.68 | 133.3%
148 | 2.23 | 0.87 | 170.6%
149 | 2.23 | 0.75 | 147.1%
150 | 2.24 | 0.68 | 133.3%
151 | 2.24 | 0.71 | 139.2%
152 | 2.24 | 0.79 | 154.9%
153 | 2.24 | 0.69 | 135.3%
154 | 2.23 | 0.75 | 147.1%
155 | 2.24 | 0.69 | 135.3%
156 | 2.24 | 0.76 | 149%
157 | 2.25 | 0.73 | 143.1%
158 | 2.24 | 0.65 | 127.5%
159 | 2.21 | 0.81 | 158.8%
160 | 2.24 | 0.76 | 149%
161 | 2.24 | 0.65 | 127.5%
162 | 2.23 | 0.73 | 143.1%
163 | 2.24 | 0.7 | 137.3%
164 | 2.23 | 0.72 | 141.2%
165 | 2.24 | 0.62 | 121.6%
166 | 2.24 | 0.64 | 125.5%
167 | 2.24 | 0.75 | 147.1%
168 | 2.24 | 0.64 | 125.5%
169 | 2.24 | 0.61 | 119.6%
170 | 2.24 | 0.67 | 131.4%
171 | 2.24 | 0.69 | 135.3%
172 | 2.23 | 0.62 | 121.6%
173 | 2.23 | 0.75 | 147.1%
174 | 2.23 | 0.6 | 117.6%
175 | 2.23 | 0.63 | 123.5%
176 | 2.24 | 0.66 | 129.4%
177 | 2.23 | 0.63 | 123.5%
178 | 2.24 | 0.62 | 121.6%
179 | 2.24 | 0.63 | 123.5%
180 | 2.24 | 0.66 | 129.4%
평균 | 2.2204 | 0.81539 | 159.9%