## GIS 배터리룸
형 명 | VGS250 | 제조일자 | 2023.02.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 1 | 2.24 | 1.24 | 23 | 0.8 | 155%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 2 | 2.23 | 1.18 | 23 | 0.8 | 147.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 3 | 2.26 | 1.1 | 23 | 0.8 | 137.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 4 | 2.25 | 1.15 | 23 | 0.8 | 143.7%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 5 | 2.26 | 1.21 | 23 | 0.8 | 151.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 6 | 2.27 | 1.17 | 23 | 0.8 | 146.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 7 | 2.31 | 1.34 | 23 | 0.8 | 167.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 8 | 2.25 | 1.28 | 23 | 0.8 | 160%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 9 | 2.27 | 1.37 | 23 | 0.8 | 171.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 10 | 2.23 | 1.23 | 23 | 0.8 | 153.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 11 | 2.24 | 1.1 | 23 | 0.8 | 137.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 12 | 2.25 | 1.18 | 23 | 0.8 | 147.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 13 | 2.26 | 1.07 | 23 | 0.8 | 133.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 14 | 2.25 | 1.14 | 23 | 0.8 | 142.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 15 | 2.22 | 1.07 | 23 | 0.8 | 133.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 16 | 2.24 | 1.25 | 23 | 0.8 | 156.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 17 | 2.21 | 1.05 | 23 | 0.8 | 131.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 18 | 2.23 | 1.2 | 23 | 0.8 | 150%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 19 | 2.24 | 1.16 | 23 | 0.8 | 145%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 20 | 2.24 | 1.21 | 23 | 0.8 | 151.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 21 | 2.24 | 1.16 | 23 | 0.8 | 145%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 22 | 2.25 | 1.09 | 23 | 0.8 | 136.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 23 | 2.24 | 1.2 | 23 | 0.8 | 150%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 24 | 2.21 | 1.18 | 23 | 0.8 | 147.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 25 | 2.25 | 1.03 | 23 | 0.8 | 128.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 26 | 2.21 | 1.15 | 23 | 0.8 | 143.7%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 27 | 2.24 | 1.21 | 23 | 0.8 | 151.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 28 | 2.27 | 1.17 | 23 | 0.8 | 146.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 29 | 2.07 | 1.27 | 23 | 0.8 | 158.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 30 | 2.07 | 1.4 | 23 | 0.8 | 175%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 31 | 2.07 | 1.38 | 23 | 0.8 | 172.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 32 | 2.09 | 1.42 | 23 | 0.8 | 177.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 33 | 2.09 | 1.29 | 23 | 0.8 | 161.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 34 | 2.09 | 1.23 | 23 | 0.8 | 153.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 35 | 2.24 | 1.25 | 23 | 0.8 | 156.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 36 | 2.23 | 1.16 | 23 | 0.8 | 145%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 37 | 2.26 | 1.11 | 23 | 0.8 | 138.8%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 38 | 2.23 | 1.17 | 23 | 0.8 | 146.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 39 | 2.27 | 1.13 | 23 | 0.8 | 141.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 40 | 2.25 | 1.17 | 23 | 0.8 | 146.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 41 | 2.25 | 1.14 | 23 | 0.8 | 142.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 42 | 2.25 | 1.25 | 23 | 0.8 | 156.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 43 | 2.25 | 1.15 | 23 | 0.8 | 143.7%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 44 | 2.25 | 1.19 | 23 | 0.8 | 148.7%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 45 | 2.26 | 1.18 | 23 | 0.8 | 147.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 46 | 2.27 | 1.19 | 23 | 0.8 | 148.7%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 47 | 2.25 | 1.13 | 23 | 0.8 | 141.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 48 | 2.25 | 1.2 | 23 | 0.8 | 150%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 49 | 2.26 | 1.08 | 23 | 0.8 | 135%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 50 | 2.22 | 1.09 | 23 | 0.8 | 136.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 51 | 2.25 | 1.26 | 23 | 0.8 | 157.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 52 | 2.29 | 1.13 | 23 | 0.8 | 141.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 53 | 2.25 | 1.15 | 23 | 0.8 | 143.7%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 54 | 2.25 | 1.25 | 23 | 0.8 | 156.2%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 55 | 2.26 | 1.08 | 23 | 0.8 | 135%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 56 | 2.26 | 1.26 | 23 | 0.8 | 157.5%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 57 | 2.25 | 1.28 | 23 | 0.8 | 160%
2026-02-10 | SK 멀티 유틸리티 | GIS용 UPS | 58 | 2.3 | 1.19 | 23 | 0.8 | 148.7%
평균 |  |  |  | 2.2317 | 1.1909 |  |  | 148.9%
최대값 |  |  |  | 2.31 | 1.42 |  |  | 177.5%
최소값 |  |  |  | 2.07 | 1.03 |  |  | 128.8%
점검내용 | 1. BMS 내부저항 알람 2. BMS 알람 기준값이 낮아 상향조정 권고 →0.80mΩ > 당사 내부저항 관리기준의거 참고치 150%로 조정권고 3. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 4. MAIN케이블에 의한 단자 STRESS 개연성 有 →MAIN케이블 개선권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT