## UPS1호기
형 명 | ES30-12 | 제조일자 | 2025.06.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 평균내무저항 (mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 1 | 13.22 | 8.64 | 20 | 8.5217 | 101.4%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 2 | 13.25 | 8.55 | 20 | 8.5217 | 100.3%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 3 | 13.23 | 8.25 | 20 | 8.5217 | 96.81%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 4 | 13.21 | 8.21 | 20 | 8.5217 | 96.34%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 5 | 13.19 | 8.28 | 20 | 8.5217 | 97.16%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 6 | 13.22 | 8.31 | 20 | 8.5217 | 97.52%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 7 | 13.2 | 8.34 | 20 | 8.5217 | 97.87%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 8 | 13.23 | 8.02 | 20 | 8.5217 | 94.11%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 9 | 13.26 | 8.43 | 20 | 8.5217 | 98.92%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 10 | 13.24 | 8.27 | 20 | 8.5217 | 97.05%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 11 | 13.22 | 8.86 | 20 | 8.5217 | 104%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 12 | 13.25 | 8.66 | 20 | 8.5217 | 101.6%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 13 | 13.25 | 8.51 | 20 | 8.5217 | 99.86%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 14 | 13.26 | 8.38 | 20 | 8.5217 | 98.34%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 15 | 13.19 | 8.21 | 20 | 8.5217 | 96.34%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 16 | 13.2 | 11.56 | 20 | 8.5217 | 135.7%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 17 | 13.2 | 8.26 | 20 | 8.5217 | 96.93%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 18 | 13.3 | 9.15 | 20 | 8.5217 | 107.4%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 19 | 13.16 | 8.29 | 20 | 8.5217 | 97.28%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 20 | 13.27 | 8.47 | 20 | 8.5217 | 99.39%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 21 | 13.23 | 8.19 | 20 | 8.5217 | 96.11%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 22 | 13.21 | 8.17 | 20 | 8.5217 | 95.87%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 23 | 13.21 | 8.41 | 20 | 8.5217 | 98.69%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 24 | 13.16 | 8.62 | 20 | 8.5217 | 101.2%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 25 | 13.25 | 8.65 | 20 | 8.5217 | 101.5%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 26 | 13.22 | 8.31 | 20 | 8.5217 | 97.52%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 27 | 13.21 | 8.3 | 20 | 8.5217 | 97.4%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 28 | 13.22 | 8.18 | 20 | 8.5217 | 95.99%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 29 | 13.28 | 8.63 | 20 | 8.5217 | 101.3%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 30 | 13.17 | 8.54 | 20 | 8.5217 | 100.2%
평균값 |  |  |  | 13.2237 | 8.5217 |  |  | 100%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 11.56 |  |  | 135.7%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 8.02 |  |  | 94.11%
점검내용 | 1. 내부 저항 상승에 따른 점검 2. 전압 : 이상없음 (13.16~13.30V ) 3. 내부 저항 -. #16번 전지 내부저항 : 11.56mΩ → 당사 내부관리 기준의거 136% 수준으로 이상없음 -. #18번 전지 내부 저항 : 9.15mΩ → 당사 내부저항 기준 의거 : 107% 수준으로 이상없음 4. 한국공항공사(국토부) 관리 기준상 내부저항 150% 상승시 교체 / 130%이상 상승시 점검 주기 단축으로 규정함 5. 당사 기준 적용시 점검 당시 배터리 내부 저항 상태는 교체 수준을 아니나 국토부 관리 기준에 의거 #16번 / #18번 전지에 대하여 강력히 교체 요청 -. 배터리 납품업체(테스) 9/8일 배터리 점검 부산항공무선 표지소와 협의 한 것으로 파악됨 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
#16번 전지 전압 및 내부 저항
#18번 전지 전압 및 내부 저항

## UPS2호기
형 명 | ES30-12 | 제조일자 | 2025.06.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 평균내무저항 (mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 31 | 13.21 | 8.49 | 20 | 8.48 | 100.1%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 32 | 13.25 | 8.39 | 20 | 8.48 | 98.94%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 33 | 13.26 | 9.29 | 20 | 8.48 | 109.6%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 34 | 13.19 | 11.4 | 20 | 8.48 | 134.4%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 35 | 13.18 | 8.1 | 20 | 8.48 | 95.52%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 36 | 13.21 | 8.41 | 20 | 8.48 | 99.17%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 37 | 13.25 | 8.35 | 20 | 8.48 | 98.47%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 38 | 13.19 | 8.15 | 20 | 8.48 | 96.11%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 39 | 13.24 | 8.13 | 20 | 8.48 | 95.87%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 40 | 13.22 | 8.53 | 20 | 8.48 | 100.6%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 41 | 13.21 | 8.31 | 20 | 8.48 | 98%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 42 | 13.24 | 8.08 | 20 | 8.48 | 95.28%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 43 | 13.21 | 8.2 | 20 | 8.48 | 96.7%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 44 | 13.2 | 8.21 | 20 | 8.48 | 96.82%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 45 | 13.21 | 8.24 | 20 | 8.48 | 97.17%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 46 | 13.17 | 8.73 | 20 | 8.48 | 102.9%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 47 | 13.19 | 8.28 | 20 | 8.48 | 97.64%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 48 | 13.2 | 8.25 | 20 | 8.48 | 97.29%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 49 | 13.19 | 8.29 | 20 | 8.48 | 97.76%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 50 | 13.21 | 8.63 | 20 | 8.48 | 101.8%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 51 | 13.25 | 8.25 | 20 | 8.48 | 97.29%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 52 | 13.27 | 8.43 | 20 | 8.48 | 99.41%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 53 | 13.21 | 8.36 | 20 | 8.48 | 98.58%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 54 | 13.2 | 8.28 | 20 | 8.48 | 97.64%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 55 | 13.23 | 8.58 | 20 | 8.48 | 101.2%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 56 | 13.22 | 8.75 | 20 | 8.48 | 103.2%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 57 | 13.21 | 8.31 | 20 | 8.48 | 98%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 58 | 13.25 | 8.41 | 20 | 8.48 | 99.17%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 59 | 13.24 | 8.19 | 20 | 8.48 | 96.58%
2025-09-29 | 한국공항공사 부산항공무선표지소 | UPS1호기 | 60 | 13.22 | 8.26 | 20 | 8.48 | 97.41%
평균값 |  |  |  | 13.2177 | 8.476 |  |  | 99.95%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 11.4 |  |  | 134.4%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 8.08 |  |  | 95.28%
점검내용 | 1. 내부 저항 상승에 따른 점검 2. 전압 : 이상없음 (13.16~13.30V ) 3. 내부 저항 -. #16번 전지 내부저항 : 11.56mΩ → 당사 내부관리 기준의거 136% 수준으로 이상없음 -. 18번 전지 내부 저항 : 9.15mΩ → 당사 내부저항 기준 의거 : 107% 수준으로 이상없음 4. 한국공항공사(국토부) 관리 기준상 내부저항 150% 상승시 교체 / 130%이상 상승시 점검 주기 단축으로 규정함 5. 당사 기준 적용시 점검 당시 배터리 내부 저항 상태는 교체 수준을 아니나 국토부 관리 기준에 의거 #16번 / #18번 전지에 대하여 강력히 교체 요청 -. 배터리 납품업체(테스) 9/8일 배터리 점검 후 부산항공무 선표지소와 협의 한 것으로 파악됨 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
#3번 전지 전압 및 내부 저항
#4번 전지 전압 및 내부 저항