## 산업용
형 명 | RP 100-12 | 제조일자 | 2025.1.25 |  | 점검 형태 | AS(누액) |  | 수 량 | 30 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 1 | 13.31 | 4.33 |  |  | 3.7 | 117%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 2 | 13.27 | 4.34 |  |  | 3.7 | 117.3%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 3 | 13.31 | 4.42 |  |  | 3.7 | 119.5%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 4 | 13.32 | 4.42 |  |  | 3.7 | 119.5%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 5 | 13.23 | 4.36 |  |  | 3.7 | 117.8%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 6 | 13.25 | 4.4 |  |  | 3.7 | 118.9%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 7 | 13.24 | 4.33 |  |  | 3.7 | 117%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 8 | 13.225 | 4.35 |  |  | 3.7 | 117.6%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 9 | 13.245 | 4.22 |  |  | 3.7 | 114.1%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 10 | 13.215 | 4.215 |  |  | 3.7 | 113.9%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 11 | 13.21 | 4.305 |  |  | 3.7 | 116.4%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 12 | 13.205 | 4.265 |  |  | 3.7 | 115.3%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 13 | 13.16 | 4.19 |  |  | 3.7 | 113.2%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 14 | 13.175 | 4.315 |  |  | 3.7 | 116.6%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 15 | 13.16 | 4.215 |  |  | 3.7 | 113.9%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 16 | 13.12 | 4.155 |  |  | 3.7 | 112.3%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 17 | 13.11 | 4.225 |  |  | 3.7 | 114.2%
2025-12-10 | 서울문화유산센터 횡성 | UPS용 | 18 | 13.11 | 4.19 |  |  | 3.7 | 113.2%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태 및 내부저항는 양호한 것으로 판단됨 2. 단자부 오일번짐 현상 발생을 누액으로 오인 함 3. 누액현상이 아님을 설명하고 유지보수에 대해 홍보함. 4. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고 | 큐비클내 설치형태로 큐비클 상부공간이 협소하여 전체적으로 전압 및 내부저항 측정은 불가하여, 부분적 측정으로 대체하였으며, 일부 제품은 2대가 직렬로 연결된 상태에서 측정함 (상기 DATA는 2대 직렬 DATA를 2로 나눈 근사치 값으로 나타냄)