## 1번라인
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 타임빌라스 수원 | 온도(℃) | 34
용도,장소 | DC 조작전원용 | 충전전압(V) | 116.9
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 2
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 1
LOT | 2019.11.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 10.82 | 15.85 | 452.9%
2 | 13.53 | 8.53 | 243.7%
3 | 12.99 | 18.66 | 533.1%
4 | 12.98 | 12.82 | 366.3%
5 | 13.38 | 10.28 | 293.7%
6 | 13 | 18.28 | 522.3%
7 | 13.55 | 7.09 | 202.6%
8 | 13.14 | 9.01 | 257.4%
9 | 13.53 | 6.83 | 195.1%
평균 | 12.9911 | 11.9278 | 340.8%

## 2번라인
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 타임빌라스 수원 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | DC 조작전원용 | 충전전압(V) | 118.5
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 1
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0.6
LOT | 2019.11.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.27 | 6.13 | 175.1%
2 | 12.97 | 29.17 | 833.4%
3 | 12.6 | 38 | 1086%
4 | 13.27 | 6.7 | 191.4%
5 | 13.29 | 6.97 | 199.1%
6 | 13.3 | 6.65 | 190%
7 | 13.3 | 6.9 | 197.1%
8 | 13.21 | 6.34 | 181.1%
9 | 13.3 | 7 | 200%
평균 | 13.1678 | 12.6511 | 361.5%