## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 21일 | 점검형태 | BS(화재예방 점검활동)
업체명 | 부천시 교통정보센터 | 온도(℃) | 29 ~ 30
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 401.2
제품명 | VGS500 | DC(A) | 0
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 0.6
LOT | 2017.05.25 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1.01
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 1.097 | 108.6%
2 | 2.21 | 1.081 | 107%
3 | 2.21 | 0.874 | 86.53%
4 | 2.21 | 1.102 | 109.1%
5 | 2.2 | 0.894 | 88.51%
6 | 2.22 | 0.999 | 98.91%
7 | 2.22 | 1.066 | 105.5%
8 | 2.22 | 0.977 | 96.73%
9 | 2.21 | 1.035 | 102.5%
10 | 2.22 | 0.916 | 90.69%
11 | 2.22 | 0.981 | 97.13%
12 | 2.22 | 0.992 | 98.22%
13 | 2.22 | 0.982 | 97.23%
14 | 2.22 | 1.143 | 113.2%
15 | 2.22 | 0.996 | 98.61%
16 | 2.2 | 1.21 | 119.8%
17 | 2.22 | 1.122 | 111.1%
18 | 2.19 | 1.068 | 105.7%
19 | 2.21 | 1.074 | 106.3%
20 | 2.21 | 1.024 | 101.4%
21 | 2.21 | 0.933 | 92.38%
22 | 2.21 | 1.026 | 101.6%
23 | 2.2 | 1.002 | 99.21%
24 | 2.2 | 1.125 | 111.4%
25 | 2.2 | 0.924 | 91.49%
26 | 2.22 | 1.008 | 99.8%
27 | 2.21 | 0.952 | 94.26%
28 | 2.21 | 0.934 | 92.48%
29 | 2.21 | 0.94 | 93.07%
30 | 2.22 | 0.969 | 95.94%
31 | 2.21 | 0.975 | 96.53%
32 | 2.21 | 1.006 | 99.6%
33 | 2.21 | 0.9 | 89.11%
34 | 2.22 | 1.04 | 103%
35 | 2.22 | 0.952 | 94.26%
36 | 2.2 | 1.054 | 104.4%
37 | 2.22 | 1.138 | 112.7%
38 | 2.22 | 1.035 | 102.5%
39 | 2.23 | 1.047 | 103.7%
40 | 2.22 | 0.994 | 98.42%
41 | 2.21 | 0.936 | 92.67%
42 | 2.22 | 0.986 | 97.62%
43 | 2.22 | 1.124 | 111.3%
44 | 2.21 | 0.997 | 98.71%
45 | 2.23 | 1.035 | 102.5%
46 | 2.21 | 1.04 | 103%
47 | 2.21 | 0.987 | 97.72%
48 | 2.22 | 0.971 | 96.14%
49 | 2.21 | 1.03 | 102%
50 | 2.21 | 1.012 | 100.2%
51 | 2.22 | 1.002 | 99.21%
52 | 2.21 | 1 | 99.01%
53 | 2.21 | 1.121 | 111%
54 | 2.22 | 0.991 | 98.12%
55 | 2.21 | 0.924 | 91.49%
56 | 2.22 | 1.022 | 101.2%
57 | 2.2 | 1.055 | 104.5%
58 | 2.23 | 1.012 | 100.2%
59 | 2.22 | 0.961 | 95.15%
60 | 2.23 | 1.143 | 113.2%
61 | 2.22 | 1 | 99.01%
62 | 2.23 | 0.997 | 98.71%
63 | 2.23 | 0.945 | 93.56%
64 | 2.22 | 1.028 | 101.8%
65 | 2.22 | 1.05 | 104%
66 | 2.21 | 0.998 | 98.81%
67 | 2.22 | 0.974 | 96.44%
68 | 2.23 | 1.132 | 112.1%
69 | 2.23 | 1.124 | 111.3%
70 | 2.23 | 1.158 | 114.7%
71 | 2.21 | 1.061 | 105%
72 | 2.23 | 1.032 | 102.2%
73 | 2.25 | 1.024 | 101.4%
74 | 2.23 | 1.113 | 110.2%
75 | 2.22 | 1.042 | 103.2%
76 | 2.23 | 1.044 | 103.4%
77 | 2.22 | 1.042 | 103.2%
78 | 2.23 | 0.931 | 92.18%
79 | 2.22 | 1.008 | 99.8%
80 | 2.22 | 1.121 | 111%
81 | 2.21 | 0.941 | 93.17%
82 | 2.2 | 0.95 | 94.06%
83 | 2.23 | 1.025 | 101.5%
84 | 2.21 | 1.027 | 101.7%
85 | 2.21 | 0.878 | 86.93%
86 | 2.2 | 0.979 | 96.93%
87 | 2.21 | 1.106 | 109.5%
88 | 2.22 | 1.088 | 107.7%
89 | 2.21 | 1.006 | 99.6%
90 | 2.21 | 1.055 | 104.5%
91 | 2.23 | 0.937 | 92.77%
92 | 2.2 | 0.892 | 88.32%
93 | 2.24 | 0.967 | 95.74%
94 | 2.29 | 0.885 | 87.62%
95 | 2.24 | 1.025 | 101.5%
96 | 2.24 | 0.886 | 87.72%
97 | 2.27 | 0.969 | 95.94%
98 | 2.27 | 1.069 | 105.8%
99 | 2.24 | 0.924 | 91.49%
100 | 2.25 | 0.946 | 93.66%
101 | 2.27 | 0.965 | 95.54%
102 | 2.22 | 0.939 | 92.97%
103 | 2.24 | 1.02 | 101%
104 | 2.24 | 0.895 | 88.61%
105 | 2.25 | 1.06 | 105%
106 | 2.24 | 1.044 | 103.4%
107 | 2.25 | 1.04 | 103%
108 | 2.25 | 1.049 | 103.9%
109 | 2.25 | 0.95 | 94.06%
110 | 2.25 | 0.962 | 95.25%
111 | 2.25 | 1.032 | 102.2%
112 | 2.27 | 1.012 | 100.2%
113 | 2.23 | 0.943 | 93.37%
114 | 2.25 | 0.987 | 97.72%
115 | 2.25 | 0.944 | 93.47%
116 | 2.23 | 1.037 | 102.7%
117 | 2.22 | 0.911 | 90.2%
118 | 2.22 | 0.894 | 88.51%
119 | 2.24 | 0.915 | 90.59%
120 | 2.24 | 1.067 | 105.6%
121 | 2.24 | 1.031 | 102.1%
122 | 2.24 | 1.074 | 106.3%
123 | 2.25 | 0.966 | 95.64%
124 | 2.24 | 0.913 | 90.4%
125 | 2.23 | 1.038 | 102.8%
126 | 2.24 | 1.055 | 104.5%
127 | 2.25 | 1.217 | 120.5%
128 | 2.23 | 0.981 | 97.13%
129 | 2.23 | 1.033 | 102.3%
130 | 2.27 | 1 | 99.01%
131 | 2.19 | 1.004 | 99.41%
132 | 2.23 | 1.216 | 120.4%
133 | 2.22 | 1.051 | 104.1%
134 | 2.25 | 0.997 | 98.71%
135 | 2.23 | 0.962 | 95.25%
136 | 2.25 | 0.937 | 92.77%
137 | 2.25 | 1.072 | 106.1%
138 | 2.25 | 1.01 | 100%
139 | 2.27 | 1.115 | 110.4%
140 | 2.25 | 1.079 | 106.8%
141 | 2.24 | 1.069 | 105.8%
142 | 2.24 | 1.064 | 105.3%
143 | 2.24 | 0.956 | 94.65%
144 | 2.27 | 1.145 | 113.4%
145 | 2.23 | 1.164 | 115.2%
146 | 2.21 | 0.945 | 93.56%
147 | 2.24 | 0.905 | 89.6%
148 | 2.23 | 0.925 | 91.58%
149 | 2.21 | 0.997 | 98.71%
150 | 2.24 | 0.958 | 94.85%
151 | 2.24 | 1.106 | 109.5%
152 | 2.23 | 1.027 | 101.7%
153 | 2.22 | 1.135 | 112.4%
154 | 2.23 | 1.128 | 111.7%
155 | 2.23 | 0.914 | 90.5%
156 | 2.23 | 0.916 | 90.69%
157 | 2.23 | 1.034 | 102.4%
158 | 2.24 | 1.093 | 108.2%
159 | 2.22 | 1.047 | 103.7%
160 | 2.22 | 1.045 | 103.5%
161 | 2.23 | 0.99 | 98.02%
162 | 2.23 | 1.094 | 108.3%
163 | 2.23 | 1.01 | 100%
164 | 2.24 | 1.016 | 100.6%
165 | 2.24 | 1.029 | 101.9%
166 | 2.24 | 0.986 | 97.62%
167 | 2.27 | 0.931 | 92.18%
168 | 2.24 | 1.016 | 100.6%
169 | 2.25 | 1.074 | 106.3%
170 | 2.24 | 0.981 | 97.13%
171 | 2.24 | 1.053 | 104.3%
172 | 2.24 | 0.978 | 96.83%
173 | 2.24 | 1.022 | 101.2%
174 | 2.23 | 0.983 | 97.33%
175 | 2.23 | 1.065 | 105.4%
176 | 2.23 | 1.031 | 102.1%
177 | 2.23 | 0.972 | 96.24%
178 | 2.22 | 1.039 | 102.9%
179 | 2.22 | 1.006 | 99.6%
180 | 2.22 | 1.004 | 99.41%
평균 | 2.2273 | 1.0144 | 100.4%
설치 일자 | 2017.06.09 | 설치상태(배열,극성,체결상태) | 양호
점검내용 | 전반적으로 전압 및 내부저항 상태 양호함, 운용 온도 29 ~ 30℃로 높은 상태 이며 관리가 필요(관리 안할 시 수명이 짧아질 수 있음을 설명함) | 제품 외관상태(누액,파손여부등) | 접합부 부분 접착제 흔적 있음(누액, 파손X)
|  | 마킹 실시여부 | -
운영환경 | 29 ~ 30℃ | 취급설명서 유무 | 有
|  | 기타 | -
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무