## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 07월 18일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | LGU+ 노원국사 | 온도(℃) | 25.4
용도,장소 | 4층, 정류기용 | 충전전압(V) | 54.02
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 24셀 | AC(A) | 0
LOT | 2021. 06. 01 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.847
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.913 | 107.8%
2 | 2.26 | 0.956 | 112.9%
3 | 2.25 | 0.872 | 103%
4 | 2.24 | 0.817 | 96.46%
5 | 2.25 | 0.869 | 102.6%
6 | 2.24 | 0.872 | 103%
7 | 2.24 | 0.845 | 99.76%
8 | 2.24 | 0.888 | 104.8%
9 | 2.24 | 0.829 | 97.87%
10 | 2.24 | 0.815 | 96.22%
11 | 2.25 | 0.874 | 103.2%
12 | 2.24 | 0.848 | 100.1%
13 | 2.24 | 0.946 | 111.7%
14 | 2.24 | 0.742 | 87.6%
15 | 2.24 | 0.783 | 92.44%
16 | 2.28 | 0.755 | 89.14%
17 | 2.24 | 0.866 | 102.2%
18 | 2.25 | 0.922 | 108.9%
19 | 2.24 | 0.828 | 97.76%
20 | 2.27 | 0.793 | 93.62%
21 | 2.25 | 0.88 | 103.9%
22 | 2.27 | 0.833 | 98.35%
23 | 2.28 | 0.846 | 99.88%
24 | 2.26 | 0.739 | 87.25%
평균 | 2.26 | 0.847 | 97.89%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 무
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 有
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 | . | 취급설명서 부착 유무