## UPS303
형 명 | PNB12650 (대진전지) | 제조일자 | 2019.04.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 1 | 13.11 | 5.28 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 2 | 13.22 | 5.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 3 | 12.98 | 5.89 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 4 | 13.13 | 5.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 5 | 13.14 | 5.55 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 6 | 13.12 | 5.32 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 7 | 13.22 | 5.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 8 | 13.16 | 5.26 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 9 | 13.14 | 5.21 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 10 | 13.13 | 5.27 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 11 | 13.09 | 5.6 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 12 | 13.12 | 5.14 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 13 | 13.08 | 5.34 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 14 | 13.2 | 5.23 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 15 | 13.11 | 5.18 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 16 | 13.09 | 5.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 17 | 13.13 | 5.38 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 18 | 13.15 | 5.31 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 19 | 13.15 | 5.33 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | UPS303 | 20 | 13.1 | 5.55 |  | 22 |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 5단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압이 낮은 상태로 운용중임 4. 메인케이블 보호관이 없어 큐비클 하부 철판에 밀착 되어 있음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 충전전압 조정 요청 (대진전지 충전 전압 13.5~13.8V) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 충전 전압이 낮음
첨 부

## 오폐수동 UPS
형 명 | ES18-12 | 제조일자 | 2016.01.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 1 | 13.1 | 15.23 |  | 22 | 11 | 138.5%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 2 | 13.2 | 14.54 |  | 22 | 11 | 132.2%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 3 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 4 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 5 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 6 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 7 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 8 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 9 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 10 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 11 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 12 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 13 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 14 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 15 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 16 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
설치 일자 | 2016.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 확인 불가
점검 내용 | 1. 제품 기대수명 종료 2. 3단 5열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 공간 협소로 전체 점검 불가 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 확인 불가
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 확인 불가
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 확인 불가
조치사항 | 1. 공간 협소로 인하여 전압 및 내부 저항 측정 불가 2. 제품 사용기간이 약 5년 이상 경과된 제품으로 제품 교체 권유(기대수명종료) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 기대수명 종료
첨 부