## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 1월 2일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한수원 중앙연구원 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도 | 본관 5층 통신실 UPS용 | 충전전압(V) | 396.3
제품명 | ESP130-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.03.18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.32 | 3.305 | 110.2%
2 | 13.71 | 2.861 | 95.37%
3 | 13.81 | 2.952 | 98.4%
4 | 13.17 | 3.158 | 105.3%
5 | 13.12 | 2.845 | 94.83%
6 | 13.21 | 3.015 | 100.5%
7 | 13.53 | 3.245 | 108.2%
8 | 13.51 | 3.302 | 110.1%
9 | 13.8 | 2.94 | 98%
10 | 13.2 | 2.996 | 99.87%
11 | 13.2 | 2.996 | 99.87%
12 | 13.13 | 2.866 | 95.53%
13 | 13.2 | 2.942 | 98.07%
14 | 13.82 | 2.891 | 96.37%
15 | 13.82 | 3.036 | 101.2%
16 | 13.49 | 2.833 | 94.43%
17 | 12.9 | 2.933 | 97.77%
18 | 12.96 | 3.065 | 102.2%
19 | 12.92 | 2.997 | 99.9%
20 | 12.93 | 2.994 | 99.8%
21 | 13.12 | 2.955 | 98.5%
22 | 12.94 | 6.073 | 202.4%
23 | 12.95 | 2.991 | 99.7%
24 | 12.94 | 2.917 | 97.23%
25 | 12.94 | 2.974 | 99.13%
26 | 12.94 | 2.917 | 97.23%
27 | 12.93 | 3.101 | 103.4%
28 | 12.93 | 2.986 | 99.53%
29 | 12.93 | 2.898 | 96.6%
30 | 12.96 | 2.934 | 97.8%
평균 | 13.211 | 3.0973 | 103.2%