## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 3월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한화생명 신설동사옥 | 온도(℃) | 17 ~ 18
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.5
제품명 | RP150-12 | DC(A) | 1.5
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 1.6
LOT | 2022.01.15(KA2A15) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.39 | 3.32 | 97.65%
2 | 13.39 | 3.23 | 95%
3 | 12.32 | 4.05 | 119.1%
4 | 13.77 | 3.21 | 94.41%
5 | 10.33 | O.F | O.F
6 | 13.87 | 3.35 | 98.53%
7 | 13.8 | 3.27 | 96.18%
8 | 13.82 | 3.21 | 94.41%
9 | 13.8 | 3.2 | 94.12%
평균 | 13.1656 | 3.355 | 98.68%