## 본관용 UPS
형 명 | ESG300 | 제조일자 | 2022.01.08 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 1 | 2.24 | 0.55 |  | 27 | 0.49 | 112.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 2 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.49 | 106.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 3 | 2.23 | 0.58 |  | 27 | 0.49 | 118.4%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 4 | 2.24 | 0.53 |  | 27 | 0.49 | 108.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 5 | 2.24 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 6 | 2.24 | 0.56 |  | 27 | 0.49 | 114.3%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 7 | 2.24 | 0.44 |  | 27 | 0.49 | 89.8%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 8 | 2.24 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 9 | 2.23 | 0.55 |  | 27 | 0.49 | 112.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 10 | 2.24 | 0.5 |  | 27 | 0.49 | 102%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 11 | 2.23 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 12 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.49 | 87.76%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 13 | 2.24 | 0.44 |  | 27 | 0.49 | 89.8%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 14 | 2.24 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 15 | 2.24 | 0.47 |  | 27 | 0.49 | 95.92%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 16 | 2.23 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 17 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.49 | 102%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 18 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 19 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.49 | 95.92%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 20 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.49 | 95.92%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 21 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.49 | 89.8%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 22 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.49 | 104.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 23 | 2.23 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 24 | 2.23 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 25 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.49 | 106.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 26 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.49 | 93.88%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 27 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.49 | 87.76%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 28 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.49 | 100%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 29 | 2.23 | 0.44 |  | 27 | 0.49 | 89.8%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 30 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.49 | 97.96%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 31 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.49 | 93.88%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 32 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.49 | 95.92%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 33 | 2.24 | 0.48 |  | 27 | 0.49 | 97.96%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 34 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.49 | 87.76%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 35 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.49 | 104.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 36 | 2.24 | 0.51 |  | 27 | 0.49 | 104.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 37 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.49 | 100%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 38 | 2.24 | 0.46 |  | 27 | 0.49 | 93.88%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 39 | 2.24 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 40 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.49 | 93.88%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 41 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.49 | 104.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 42 | 2.24 | 0.55 |  | 27 | 0.49 | 112.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 43 | 2.24 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 44 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.49 | 106.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 45 | 2.22 | 0.51 |  | 27 | 0.49 | 104.1%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 46 | 2.24 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 47 | 2.23 | 0.43 |  | 27 | 0.49 | 87.76%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 48 | 2.24 | 0.46 |  | 27 | 0.49 | 93.88%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 49 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.49 | 91.84%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 50 | 2.23 | 0.57 |  | 27 | 0.49 | 116.3%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 51 | 2.24 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 52 | 2.23 | 0.56 |  | 27 | 0.49 | 114.3%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 53 | 2.23 | 0.54 |  | 27 | 0.49 | 110.2%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 54 | 2.24 | 0.56 |  | 27 | 0.49 | 114.3%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 본관용 UPS | 55 | 2.23 | 0.55 |  | 27 | 0.49 | 112.2%
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 4단 3열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부저항 이상없음 4. 메인케이블 설치 상태 양호 5. 아이마킹 미표기 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 미장착
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 화재예방활동 전개 3. 고정형 축전지 점검 현황 스티커 부착 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부

## 동물시험동 UPS
형 명 | ESG120 | 제조일자 | 2021.12.01 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 1 | 2.2 | 0.74 |  | 24 | 0.5 | 148%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 2 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 3 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 4 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 5 | 2.21 | 0.67 |  | 24 | 0.5 | 134%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 6 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 7 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 8 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 9 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 10 | 2.2 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 11 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 12 | 2.21 | 0.67 |  | 24 | 0.5 | 134%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 13 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 14 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 15 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 16 | 2.2 | 0.67 |  | 24 | 0.5 | 134%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 17 | 2.2 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 18 | 2.2 | 0.63 |  | 24 | 0.5 | 126%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 19 | 2.21 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 20 | 2.2 | 0.69 |  | 24 | 0.5 | 138%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 21 | 2.2 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 22 | 2.2 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 23 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 24 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 25 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 26 | 2.21 | 0.69 |  | 24 | 0.5 | 138%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 27 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 28 | 2.21 | 0.67 |  | 24 | 0.5 | 134%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 29 | 2.21 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 30 | 2.2 | 0.71 |  | 24 | 0.5 | 142%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 31 | 2.2 | 0.64 |  | 24 | 0.5 | 128%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 32 | 2.21 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 33 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 34 | 2.21 | 0.67 |  | 24 | 0.5 | 134%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 35 | 2.21 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 36 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 37 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 38 | 2.21 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 39 | 2.2 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 40 | 2.2 |  |  | 24 | 0.5 | 측정불가
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 41 | 2.2 | 0.7 |  | 24 | 0.5 | 140%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 42 | 2.2 | 0.69 |  | 24 | 0.5 | 138%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 43 | 2.21 | 0.69 |  | 24 | 0.5 | 138%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 44 | 2.21 | 0.65 |  | 24 | 0.5 | 130%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 45 | 2.2 | 0.65 |  | 24 | 0.5 | 130%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 46 | 2.2 | 0.65 |  | 24 | 0.5 | 130%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 47 | 2.21 | 0.68 |  | 24 | 0.5 | 136%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 48 | 2.2 | 0.64 |  | 24 | 0.5 | 128%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 49 | 2.2 | 0.65 |  | 24 | 0.5 | 130%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 50 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 51 | 2.2 | 0.66 |  | 24 | 0.5 | 132%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 52 | 2.2 | 0.67 |  | 24 | 0.5 | 134%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 53 | 2.2 | 0.64 |  | 24 | 0.5 | 128%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 54 | 2.2 | 0.65 |  | 24 | 0.5 | 130%
2023-04-24 | 안동 SK바이오사이언스 | 동물시험동 UPS | 55 | 2.2 | 0.62 |  | 24 | 0.5 | 124%
설치 일자 | 2022.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 제품 상태는 양호함 2. 4단 3열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압 및 내부저항 이상없음 4. 메인케이블 설치 상태 양호 5. 아이마킹 미표기 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 축전지 안전사고 발생 요소 및 원인 설명 2. 화재예방활동 전개 3. 고정형 축전지 점검 현황 스티커 부착 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | -
첨 부