## 운암터널 UPS 120KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-17 | 운암터널 | UPS 120KVA | BS | ESP200 | 200 | 2020.04.01 | 2020년 6월 | 2.3 | 60 | 28 | 29~31 | 0~2.7 | 3.2 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 2.31 | 100.4% |  | Max. | 13.27 | 7.32
2 | 13.2 | 2.41 | 104.8% |  | Min | 12.76 | 2.25
3 | 13.18 | 2.4 | 104.3%
4 | 13.2 | 2.39 | 103.9%
5 | 13.18 | 2.41 | 104.8% |  | Total(V) | 791.3 | 13.1883
6 | 13.2 | 2.31 | 100.4%
7 | 13.2 | 2.45 | 106.5%
8 | 13.19 | 2.41 | 104.8%
9 | 13.19 | 2.31 | 100.4%
10 | 13.16 | 2.39 | 103.9%
11 | 13.2 | 2.36 | 102.6%
12 | 13.23 | 2.41 | 104.8%
13 | 13.21 | 2.35 | 102.2%
14 | 13.2 | 2.39 | 103.9%
15 | 13.21 | 2.49 | 108.3%
16 | 13.23 | 2.35 | 102.2%
17 | 13.23 | 2.38 | 103.5%
18 | 13.21 | 2.35 | 102.2%
19 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
20 | 13.2 | 2.38 | 103.5%
21 | 13.25 | 2.45 | 106.5%
22 | 13.23 | 2.37 | 103%
23 | 13.24 | 2.35 | 102.2%
24 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
25 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
26 | 13.27 | 2.44 | 106.1%
27 | 13.27 | 2.41 | 104.8%
28 | 13.25 | 2.41 | 104.8%
29 | 13.24 | 2.38 | 103.5%
30 | 13.24 | 2.49 | 108.3%
31 | 13.14 | 2.39 | 103.9%
32 | 13.15 | 2.4 | 104.3%
33 | 13.15 | 2.31 | 100.4%
34 | 13.16 | 2.39 | 103.9%
35 | 13.15 | 2.38 | 103.5%
36 | 13.16 | 2.46 | 107%
37 | 13.16 | 2.4 | 104.3%
38 | 13.16 | 2.41 | 104.8%
39 | 13.17 | 2.37 | 103%
40 | 13.16 | 2.38 | 103.5%
41 | 13.15 | 2.25 | 97.83%
42 | 13.16 | 2.35 | 102.2%
43 | 13.16 | 2.31 | 100.4%
44 | 13.17 | 2.33 | 101.3%
45 | 13.16 | 2.27 | 98.7%
46 | 13.18 | 2.46 | 107%
47 | 12.76 | 7.32 | 318.3%
48 | 13.18 | 2.44 | 106.1%
49 | 13.19 | 2.4 | 104.3%
50 | 13.18 | 2.4 | 104.3%
51 | 13.18 | 2.29 | 99.57%
52 | 13.18 | 2.31 | 100.4%
53 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
54 | 13.16 | 2.33 | 101.3%
55 | 13.19 | 2.38 | 103.5%
56 | 13.2 | 2.42 | 105.2%
57 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
58 | 13.23 | 2.4 | 104.3%
59 | 13.23 | 2.35 | 102.2%
60 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 익산농협물류센터
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-19 | 익산농협물류센터 | 정류기 | AS | GSL | 100 | 2021.08.27 | 2021.09.01 | 0.6 | 58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.14 | 0.825 | 137.5% |  | Max. | 2.16 | 0.962
2 | 2.14 | 0.868 | 144.7% |  | Min | 2.1 | 0.769
3 | 2.15 | 0.947 | 157.8%
4 | 2.15 | 0.851 | 141.8%
5 | 2.14 | 0.906 | 151% |  | Total(V) | 117.95 | 2.0336
6 | 2.15 | 0.94 | 156.7%
7 | 2.15 | 0.89 | 148.3%
8 | 2.16 | 0.953 | 158.8%
9 | 2.12 | 0.907 | 151.2%
10 | 2.16 | 0.875 | 145.8%
11 | 2.15 | 0.887 | 147.8%
12 | 2.15 | 0.901 | 150.2%
13 | 2.15 | 0.874 | 145.7%
14 | 2.11 | 0.912 | 152%
15 | 2.15 | 0.887 | 147.8%
16 | 2.15 | 0.897 | 149.5%
17 | 2.14 | 0.947 | 157.8%
18 | 2.15 | 0.829 | 138.2%
19 | 2.15 | 0.906 | 151%
20 | 2.16 | 0.897 | 149.5%
21 | 2.14 | 0.859 | 143.2%
22 | 2.16 | 0.926 | 154.3%
23 | 2.16 | 0.904 | 150.7%
24 | 2.15 | 0.884 | 147.3%
25 | 2.15 | 0.866 | 144.3%
26 | 2.15 | 0.856 | 142.7%
27 | 2.15 | 0.883 | 147.2%
28 | 2.15 | 0.878 | 146.3%
29 | 2.15 | 0.962 | 160.3%
30 | 2.14 | 0.855 | 142.5%
31 | 2.15 | 0.855 | 142.5%
32 | 2.15 | 0.851 | 141.8%
33 | 2.15 | 0.931 | 155.2%
34 | 2.14 | 0.948 | 158%
35 | 2.15 | 0.922 | 153.7%
36 | 2.15 | 0.884 | 147.3%
37 | 2.15 | 0.824 | 137.3%
38 | 2.1 | 0.91 | 151.7%
39 | 2.11 | 0.915 | 152.5%
40 | 2.14 | 0.8 | 133.3%
41 | 2.12 | 0.877 | 146.2%
42 | 2.15 | 0.926 | 154.3%
43 | 2.14 | 0.842 | 140.3%
44 | 2.15 | 0.872 | 145.3%
45 | 2.14 | 0.888 | 148%
46 | 2.15 | 0.876 | 146%
47 | 2.13 | 0.769 | 128.2%
48 | 2.14 | 0.782 | 130.3%
49 | 2.15 | 0.853 | 142.2%
50 | 2.13 | 0.875 | 145.8%
51 | 2.15 | 0.822 | 137%
52 | 2.15 | 0.866 | 144.3%
53 | 2.15 | 0.906 | 151%
54 | 2.14 | 0.807 | 134.5%
55 | 2.15 | 0.832 | 138.7%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## Sheet2 (hidden)
1. 조작전원 | [9 empty] | 2. DC등용
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.8 | 20 | 2.23 | 0.92 | 39 | 2.24 | 0.79 |  | 1 | 12.35 | 7.67
2 | 2.24 | 0.82 | 21 | 2.23 | 0.83 | 40 | 2.24 | 0.85 |  | 2 | 12.37 | 7.8
3 | 2.25 | 0.8 | 22 | 2.23 | 0.92 | 41 | 2.23 | 0.83 |  | 3 | 12.35 | 7.92
4 | 2.23 | 0.87 | 23 | 2.24 | 0.87 | 42 | 2.23 | 0.81 |  | 4 | 12.36 | 7.51
5 | 2.23 | 0.92 | 24 | 2.24 | 0.78 | 43 | 2.23 | 0.77 |  | 5 | 12.35 | 7.72
6 | 2.23 | 0.88 | 25 | 2.24 | 0.84 | 44 | 2.23 | 0.78 |  | 6 | 12.37 | 7.77
7 | 2.24 | 0.8 | 26 | 2.23 | 0.82 | 45 | 2.23 | 0.87 |  | 7 | 12.37 | 7.32
8 | 2.25 | 0.76 | 27 | 2.23 | 0.83 | 46 | 2.24 | 0.75 |  | 8 | 12.38 | 7.9
9 | 2.24 | 0.82 | 28 | 2.23 | 0.81 | 47 | 2.24 | 0.79 |  | 9 | 12.34 | 7.53
10 | 2.23 | 0.9 | 29 | 2.23 | 0.86 | 48 | 2.24 | 0.76 |  | 10 | 12.41 | 8.14
11 | 2.24 | 0.9 | 30 | 2.25 | 0.84 | 49 | 2.24 | 0.91 |  | 11 | 12.35 | 7.97
12 | 2.23 | 0.83 | 31 | 2.23 | 0.85 | 50 | 2.23 | 0.91 |  | 12 | 12.38 | 7.46
13 | 2.23 | 0.93 | 32 | 2.23 | 0.82 | 51 | 2.24 | 0.86 |  | 13 | 12.38 | 7.4
14 | 2.23 | 0.89 | 33 | 2.23 | 0.92 | 52 | 2.24 | 0.84 |  | 14 | 12.37 | 7.4
15 | 2.23 | 0.93 | 34 | 2.23 | 0.83 | 53 | 2.24 | 0.89 |  | 15 | 12.37 | 7.5
16 | 2.24 | 1 | 35 | 2.24 | 0.83 | 54 | 2.24 | 0.82 |  | 16 | 12.38 | 7.48
17 | 2.23 | 0.87 | 36 | 2.23 | 0.85 | 55 | 2.24 | 0.88 |  | 17 | 12.4 | 7.6
18 | 2.23 | 0.83 | 37 | 2.24 | 0.96 |  |  |  |  | 18 | 12.37 | 7.61
19 | 2.23 | 0.95 | 38 | 2.23 | 0.79 |  |  |  |  | 19 | 12.35 | 7.73
3. 비상발전기 |  |  |  | 4. 방송장비 |  |  |  | 5. UPS
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.2 |  | 1 | 12.9 | 4.63 |  | 1 | 13.11 | 4.32 | 9 | 13.18 | 4.17
2 | 13.41 | 2.2 |  | 2 | 12.91 | 4.51 |  | 2 | 13.09 | 4.29 | 10 | 13.17 | 4.05
3 | 13.4 | 2.22 | [5 empty] | 3 | 13.1 | 4.26 | 11 | 13.12 | 4.24
4 | 13.39 | 2.23 | [5 empty] | 4 | 13.1 | 4.33 | 12 | 13.17 | 4.22
[8 empty] | 5 | 13.16 | 4.09 | 13 | 13.17 | 4.22
[8 empty] | 6 | 13.12 | 4.24 | 14 | 13.16 | 4.18
[8 empty] | 7 | 13.13 | 4.3 | 15 | 13.17 | 4.13
[8 empty] | 8 | 13.12 | 4.26 | 16 | 13.19 | 4.01