## DC등 전원용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 수변전실 DC등용 | BS | RP200 | 200 | 2018.07.12 | 2018.08.27 | 2.8 | 36 | 29 | 29 | 1.3 | 1.4 | 0.7%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.26 | 116.4% |  | Max. | 13.27 | 4.05
2 | 13.27 | 3.24 | 115.7% |  | Min | 13.09 | 3.24
3 | 13.26 | 3.26 | 116.4%
4 | 13.23 | 3.35 | 119.6%
5 | 13.24 | 3.39 | 121.1% |  | Total(V) | 474.46 | 13.1794
6 | 13.25 | 3.29 | 117.5%
7 | 13.25 | 3.32 | 118.6%
8 | 13.25 | 3.34 | 119.3% |  | 설치 사진
9 | 13.19 | 3.49 | 124.6%
10 | 13.21 | 3.45 | 123.2%
11 | 13.21 | 3.37 | 120.4%
12 | 13.21 | 3.4 | 121.4%
13 | 13.2 | 3.37 | 120.4%
14 | 13.21 | 3.32 | 118.6%
15 | 13.21 | 3.37 | 120.4%
16 | 13.21 | 3.38 | 120.7%
17 | 13.2 | 3.41 | 121.8%
18 | 13.2 | 3.46 | 123.6%
19 | 13.13 | 3.84 | 137.1%
20 | 13.17 | 3.55 | 126.8%
21 | 13.17 | 3.38 | 120.7%
22 | 13.15 | 3.62 | 129.3%
23 | 13.16 | 3.62 | 129.3%
24 | 13.17 | 3.48 | 124.3%
25 | 13.15 | 3.6 | 128.6%
26 | 13.16 | 3.67 | 131.1%
27 | 13.16 | 3.51 | 125.4%
28 | 13.14 | 3.8 | 135.7%
29 | 13.09 | 3.68 | 131.4%
30 | 13.1 | 3.98 | 142.1%
31 | 13.11 | 3.64 | 130%
32 | 13.1 | 3.93 | 140.4%
33 | 13.12 | 3.85 | 137.5%
34 | 13.12 | 3.91 | 139.6%
35 | 13.12 | 3.79 | 135.4%
36 | 13.09 | 4.05 | 144.6%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 조작전원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 수변전실 조작전원 | BS | MBS150 | 150 | 2018.10.30 | 2018.12.26 | 0.57 | 55 | 25 | 27 | 1.6 | 1.8 | 1.2%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.76 | 133.3% |  | Max. | 2.23 | 0.92
2 | 2.2 | 0.78 | 136.8% |  | Min | 2.2 | 0.68
3 | 2.21 | 0.74 | 129.8%
4 | 2.21 | 0.83 | 145.6%
5 | 2.21 | 0.83 | 145.6% |  | Total(V) | 121.96 | 2.2175
6 | 2.21 | 0.74 | 129.8%
7 | 2.2 | 0.87 | 152.6%
8 | 2.21 | 0.74 | 129.8% |  | 설치 사진
9 | 2.21 | 0.73 | 128.1%
10 | 2.21 | 0.76 | 133.3%
11 | 2.22 | 0.68 | 119.3%
12 | 2.21 | 0.87 | 152.6%
13 | 2.21 | 0.8 | 140.4%
14 | 2.22 | 0.85 | 149.1%
15 | 2.21 | 0.8 | 140.4%
16 | 2.21 | 0.81 | 142.1%
17 | 2.21 | 0.8 | 140.4%
18 | 2.21 | 0.74 | 129.8%
19 | 2.22 | 0.81 | 142.1%
20 | 2.22 | 0.78 | 136.8%
21 | 2.22 | 0.86 | 150.9%
22 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
23 | 2.21 | 0.82 | 143.9%
24 | 2.21 | 0.83 | 145.6%
25 | 2.22 | 0.89 | 156.1%
26 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
27 | 2.22 | 0.76 | 133.3%
28 | 2.22 | 0.82 | 143.9%
29 | 2.22 | 0.72 | 126.3%
30 | 2.23 | 0.77 | 135.1%
31 | 2.23 | 0.74 | 129.8%
32 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
33 | 2.22 | 0.71 | 124.6%
34 | 2.22 | 0.82 | 143.9%
35 | 2.21 | 0.92 | 161.4%
36 | 2.22 | 0.82 | 143.9%
37 | 2.22 | 0.86 | 150.9%
38 | 2.22 | 0.81 | 142.1%
39 | 2.22 | 0.8 | 140.4%
40 | 2.22 | 0.77 | 135.1%
41 | 2.23 | 0.74 | 129.8%
42 | 2.23 | 0.79 | 138.6%
43 | 2.22 | 0.8 | 140.4%
44 | 2.23 | 0.76 | 133.3%
45 | 2.22 | 0.71 | 124.6%
46 | 2.22 | 0.73 | 128.1%
47 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
48 | 2.22 | 0.83 | 145.6%
49 | 2.22 | 0.79 | 138.6%
50 | 2.22 | 0.82 | 143.9%
51 | 2.23 | 0.82 | 143.9%
52 | 2.23 | 0.8 | 140.4%
53 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
54 | 2.22 | 0.81 | 142.1%
55 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 수변전실 조작전원 | BS | RP200 | 200 | 2018.07.12 | 2018.08.27 | 2.8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 3.17 | 113.2% |  | Max. | 13.09 | 3.32
2 | 13.09 | 3.32 | 118.6% |  | Min | 13.09 | 2.94
3 | 13.09 | 2.94 | 105%
4 | 13.09 | 2.98 | 106.4%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 52.36 | 13.09
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 안전실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 안전실 UPS | BS | ES7 | 7 |  | 2017.10.25 | 19 | 16 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | UPS 작동중 조작금지, 공간협소로 측정불가 |  | 0% |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | 0% |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 0 | 0
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 통신실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 통신실 UPS | BS | KB200 | 200 | 2020.08.05 | 2020.09.01 |  | 8 | 26 | 27 | 0 | 1.6 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 2.94 | #DIV/0! |  | Max. | 13.31 | 3.25
2 | 13.27 | 2.89 | #DIV/0! |  | Min | 13.26 | 2.89
3 | 13.28 | 3.25 | #DIV/0!
4 | 13.31 | 3.24 | #DIV/0!
5 | 13.27 | 3.03 | #DIV/0! |  | Total(V) | 106.24 | 13.28
6 | 13.28 | 2.99 | #DIV/0!
7 | 13.27 | 3.18 | #DIV/0!
8 | 13.3 | 3.08 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 방송장비
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 통합사무실 내 방송장비 | BS | RP100 | 100 | 2019.03.08 | 2019.03.21 | 4.1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 1.6 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.53 | 6.56 | 160% |  | Max. | 12.53 | 6.6
2 | 12.53 | 6.6 | 161% |  | Min | 12.53 | 6.56
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.06 | 12.53
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 전산실 UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-22 | 롯데아울렛 부여점 | 전산실 UPS | BS | GPL12400 | 40 |  | 2023.02.06 |  | 64 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 7.32 | #DIV/0! |  | Max. | 13.61 | 7.5
2 | 13.3 | 7.08 | #DIV/0! |  | Min | 13.23 | 6.86
3 | 13.33 | 7.14 | #DIV/0!
4 | 13.45 | 7.06 | #DIV/0!
5 | 13.32 | 7.29 | #DIV/0! |  | Total(V) | 854.15 | 13.3461
6 | 13.58 | 6.86 | #DIV/0!
7 | 13.28 | 7.08 | #DIV/0!
8 | 13.23 | 7.36 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.29 | 7.31 | #DIV/0!
10 | 13.29 | 7.17 | #DIV/0!
11 | 13.3 | 7.17 | #DIV/0!
12 | 13.56 | 6.91 | #DIV/0!
13 | 13.37 | 7.05 | #DIV/0!
14 | 13.3 | 7.15 | #DIV/0!
15 | 13.24 | 7.44 | #DIV/0!
16 | 13.48 | 6.93 | #DIV/0!
17 | 13.3 | 7.09 | #DIV/0!
18 | 13.24 | 7.28 | #DIV/0!
19 | 13.27 | 7.27 | #DIV/0!
20 | 13.35 | 7.09 | #DIV/0!
21 | 13.31 | 7.19 | #DIV/0!
22 | 13.28 | 7.45 | #DIV/0!
23 | 13.27 | 7.32 | #DIV/0!
24 | 13.24 | 7.11 | #DIV/0!
25 | 13.54 | 6.86 | #DIV/0!
26 | 13.27 | 7.32 | #DIV/0!
27 | 13.32 | 7.1 | #DIV/0!
28 | 13.33 | 7.15 | #DIV/0!
29 | 13.37 | 7.08 | #DIV/0!
30 | 13.3 | 7.08 | #DIV/0!
31 | 13.43 | 6.88 | #DIV/0!
32 | 13.32 | 7.17 | #DIV/0!
33 | 13.43 | 7.03 | #DIV/0!
34 | 13.3 | 7.24 | #DIV/0!
35 | 13.31 | 7.14 | #DIV/0!
36 | 13.59 | 6.97 | #DIV/0!
37 | 13.39 | 7.08 | #DIV/0!
38 | 13.28 | 7.35 | #DIV/0!
39 | 13.35 | 7.15 | #DIV/0!
40 | 13.32 | 7.33 | #DIV/0!
41 | 13.61 | 7.01 | #DIV/0!
42 | 13.32 | 7.2 | #DIV/0!
43 | 13.31 | 7.29 | #DIV/0!
44 | 13.35 | 7.25 | #DIV/0!
45 | 13.31 | 7.23 | #DIV/0!
46 | 13.33 | 7.2 | #DIV/0!
47 | 13.32 | 7.34 | #DIV/0!
48 | 13.38 | 7.21 | #DIV/0!
49 | 13.29 | 7.22 | #DIV/0!
50 | 13.29 | 7.16 | #DIV/0!
51 | 13.32 | 7.26 | #DIV/0!
52 | 13.53 | 7 | #DIV/0!
53 | 13.36 | 7.11 | #DIV/0!
54 | 13.49 | 7.01 | #DIV/0!
55 | 13.33 | 7.19 | #DIV/0!
56 | 13.33 | 7.25 | #DIV/0!
57 | 13.3 | 7.29 | #DIV/0!
58 | 13.37 | 7.32 | #DIV/0!
59 | 13.32 | 7.38 | #DIV/0!
60 | 13.3 | 7.5 | #DIV/0!
61 | 13.35 | 7.21 | #DIV/0!
62 | 13.31 | 7.35 | #DIV/0!
63 | 13.3 | 7.31 | #DIV/0!
64 | 13.34 | 7.06 | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## Sheet2
1. DC등용 | [6 empty] | 2. 조작전원
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 3.26 | 19 | 13.13 | 3.84 |  | 1 | 2.21 | 0.76 | 20 | 2.22 | 0.78 | 39 | 2.22 | 0.8
2 | 13.27 | 3.24 | 20 | 13.17 | 3.55 |  | 2 | 2.2 | 0.78 | 21 | 2.22 | 0.86 | 40 | 2.22 | 0.77
3 | 13.26 | 3.26 | 21 | 13.17 | 3.38 |  | 3 | 2.21 | 0.74 | 22 | 2.22 | 0.74 | 41 | 2.23 | 0.74
4 | 13.23 | 3.35 | 22 | 13.15 | 3.62 |  | 4 | 2.21 | 0.83 | 23 | 2.21 | 0.82 | 42 | 2.23 | 0.79
5 | 13.24 | 3.39 | 23 | 13.16 | 3.62 |  | 5 | 2.21 | 0.83 | 24 | 2.21 | 0.83 | 43 | 2.22 | 0.8
6 | 13.25 | 3.29 | 24 | 13.17 | 3.48 |  | 6 | 2.21 | 0.74 | 25 | 2.22 | 0.89 | 44 | 2.23 | 0.76
7 | 13.25 | 3.32 | 25 | 13.15 | 3.6 |  | 7 | 2.2 | 0.87 | 26 | 2.22 | 0.74 | 45 | 2.22 | 0.71
8 | 13.25 | 3.34 | 26 | 13.16 | 3.67 |  | 8 | 2.21 | 0.74 | 27 | 2.22 | 0.76 | 46 | 2.22 | 0.73
9 | 13.19 | 3.49 | 27 | 13.16 | 3.51 |  | 9 | 2.21 | 0.73 | 28 | 2.22 | 0.82 | 47 | 2.22 | 0.74
10 | 13.21 | 3.45 | 28 | 13.14 | 3.8 |  | 10 | 2.21 | 0.76 | 29 | 2.22 | 0.72 | 48 | 2.22 | 0.83
11 | 13.21 | 3.37 | 29 | 13.09 | 3.68 |  | 11 | 2.22 | 0.68 | 30 | 2.23 | 0.77 | 49 | 2.22 | 0.79
12 | 13.21 | 3.4 | 30 | 13.1 | 3.98 |  | 12 | 2.21 | 0.87 | 31 | 2.23 | 0.74 | 50 | 2.22 | 0.82
13 | 13.2 | 3.37 | 31 | 13.11 | 3.64 |  | 13 | 2.21 | 0.8 | 32 | 2.22 | 0.74 | 51 | 2.23 | 0.82
14 | 13.21 | 3.32 | 32 | 13.1 | 3.93 |  | 14 | 2.22 | 0.85 | 33 | 2.22 | 0.71 | 52 | 2.23 | 0.8
15 | 13.21 | 3.37 | 33 | 13.12 | 3.85 |  | 15 | 2.21 | 0.8 | 34 | 2.22 | 0.82 | 53 | 2.22 | 0.74
16 | 13.21 | 3.38 | 34 | 13.12 | 3.91 |  | 16 | 2.21 | 0.81 | 35 | 2.21 | 0.92 | 54 | 2.22 | 0.81
17 | 13.2 | 3.41 | 35 | 13.12 | 3.79 |  | 17 | 2.21 | 0.8 | 36 | 2.22 | 0.82 | 55 | 2.22 | 0.74
18 | 13.2 | 3.46 | 36 | 13.09 | 4.05 |  | 18 | 2.21 | 0.74 | 37 | 2.22 | 0.86
[7 empty] | 19 | 2.22 | 0.81 | 38 | 2.22 | 0.81
3. 비상발전기 |  |  |  | 4. 통신실 |  |  |  | 5. 방송장비
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.09 | 3.17 |  | 1 | 13.26 | 2.94 |  | 1 | 12.53 | 6.56
2 | 13.09 | 3.32 |  | 2 | 13.27 | 2.89 |  | 2 | 12.53 | 6.6
3 | 13.09 | 2.94 |  | 3 | 13.28 | 3.25
4 | 13.09 | 2.98 |  | 4 | 13.31 | 3.24
|  |  |  | 5 | 13.27 | 3.03
|  |  |  | 6 | 13.28 | 2.99
|  |  |  | 7 | 13.27 | 3.18
|  |  |  | 8 | 13.3 | 3.08